## РG 0-2,5
ОПРОСНОЙ ЛИСТ НА МАНОМЕТРЫ
Диаметр корпуса (номинальный), мм
Тип измеряемого давления
Диапазон измеряемого давления |  | от | 0 | до | 2,5 | [7 empty] | другое: ________
Максимальное статическое давление |  | до | 1,6 | [6 empty] | другое: ________
Расположение штуцера
Резьба присоединительного штуцера | [11 empty] | другое: ________
Материал деталей прибора, контактирующих с измеряемой средой | [8 empty] | другое: ________
Материал корпуса | [10 empty] | другое: сталь
Класс точности
Степень пылевлагозащиты | [8 empty] | другое: ________
Температура окружающей среды |  | от | -20 | °С | до | 70 | °С
Температура измеряемой среды |  | от 0 °С до 100 °С
Характер измеряемой среды или процесса
другое: ________
Взрывоопасная среда
Гидрозаполнение корпуса
Исполнение сигнализирующего устройства (электроконтактной группы)
Иные требования к прибору |  | Паспорт СИ с указанием даты поверки причем, срок действия поверки должен истекать не менее, чем через 1 год от приема-сдачи оборудования Заказчику; Сертификат об утверждении типа СИ, описание типа СИ, Методика поверки СИ, Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах", Все сопроводительные документы должны быть на русском языке. Вентильный блок для манометра, демпфер в комплекте
Количество приборов Мубарек |  | 30 штук
| Начальник ОАиМ | [6 empty] | А.Г. Ингачев
63
кПа
МПа
радиальное (снизу)
G1/2
М20х1,5
медный сплав
нерж. сталь
2,5
1,5
1,0
0,5
нерж. сталь
газ
вода
пар
масло
пищевое производство
нефтехимическое производство
кгс/см2
бар
100
не требуется
глицерин
Полимерный (PTFB)
160
вакуумметрическое
вакуумметрическое и избыточное
избыточное
1/2NPT
М12х1,5
G1/4
скользящие контакты
с магнитным поджатием
эксцентрично-осевое
центрально-осевое
добыча угля
IP40
IP53
IP54
IP65
да
нет
кгс/см2
МПа
кПа
бар
не требуется
Сероводородосодержащий газ
Пластмасса

## РG 0-4
ОПРОСНОЙ ЛИСТ НА МАНОМЕТРЫ
Диаметр корпуса (номинальный), мм
Тип измеряемого давления
Диапазон измеряемого давления |  | от | 0 | до | 4 | [7 empty] | другое: ________
Максимальное статическое давление |  | до | 1,6 | [6 empty] | другое: ________
Расположение штуцера
Резьба присоединительного штуцера | [11 empty] | другое: ________
Материал деталей прибора, контактирующих с измеряемой средой | [8 empty] | другое: ________
Материал корпуса | [10 empty] | другое: сталь
Класс точности
Степень пылевлагозащиты | [8 empty] | другое: ________
Температура окружающей среды |  | от | -20 | °С | до | 70 | °С
Температура измеряемой среды |  | от 0 °С до 100 °С
Характер измеряемой среды или процесса
другое: ________
Взрывоопасная среда
Гидрозаполнение корпуса
Исполнение сигнализирующего устройства (электроконтактной группы)
Иные требования к прибору |  | Паспорт СИ с указанием даты поверки причем, срок действия поверки должен истекать не менее, чем через 1 год от приема-сдачи оборудования Заказчику; Сертификат об утверждении типа СИ, описание типа СИ, Методика поверки СИ, Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах", Все сопроводительные документы должны быть на русском языке. Вентильный блок для манометра, демпфер в комплекте
Количество приборов Мубарек |  | 15 штук
| Начальник ОАиМ | [6 empty] | А.Г. Ингачев
63
кПа
МПа
радиальное (снизу)
G1/2
М20х1,5
медный сплав
нерж. сталь
2,5
1,5
1,0
0,5
нерж. сталь
газ
вода
пар
масло
пищевое производство
нефтехимическое производство
кгс/см2
бар
100
не требуется
глицерин
Полимерный (PTFB)
160
вакуумметрическое
вакуумметрическое и избыточное
избыточное
1/2NPT
М12х1,5
G1/4
скользящие контакты
с магнитным поджатием
эксцентрично-осевое
центрально-осевое
добыча угля
IP40
IP53
IP54
IP65
да
нет
кгс/см2
МПа
кПа
бар
не требуется
Сероводородосодержащий газ
Пластмасса

## РG 0-10
ОПРОСНОЙ ЛИСТ НА МАНОМЕТРЫ
Диаметр корпуса (номинальный), мм
Тип измеряемого давления
Диапазон измеряемого давления |  | от | 0 | до | 10 | [7 empty] | другое: ________
Максимальное статическое давление |  | до | 1,6 | [6 empty] | другое: ________
Расположение штуцера
Резьба присоединительного штуцера | [11 empty] | другое: ________
Материал деталей прибора, контактирующих с измеряемой средой | [8 empty] | другое: ________
Материал корпуса | [10 empty] | другое: сталь
Класс точности
Степень пылевлагозащиты | [8 empty] | другое: ________
Температура окружающей среды |  | от | -20 | °С | до | 70 | °С
Температура измеряемой среды |  | от 0 °С до 100 °С
Характер измеряемой среды или процесса
другое: ________
Взрывоопасная среда
Гидрозаполнение корпуса
Исполнение сигнализирующего устройства (электроконтактной группы)
Иные требования к прибору |  | Паспорт СИ с указанием даты поверки причем, срок действия поверки должен истекать не менее, чем через 1 год от приема-сдачи оборудования Заказчику; Сертификат об утверждении типа СИ, описание типа СИ, Методика поверки СИ, Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах", Все сопроводительные документы должны быть на русском языке. Вентильный блок для манометра, демпфер в комплекте
Количество приборов Мубарек |  | 10 штук
| Начальник ОАиМ | [6 empty] | А.Г. Ингачев
63
кПа
МПа
радиальное (снизу)
G1/2
М20х1,5
медный сплав
нерж. сталь
2,5
1,5
1,0
0,5
нерж. сталь
газ
вода
пар
масло
пищевое производство
нефтехимическое производство
кгс/см2
бар
100
не требуется
глицерин
Полимерный (PTFB)
160
вакуумметрическое
вакуумметрическое и избыточное
избыточное
1/2NPT
М12х1,5
G1/4
скользящие контакты
с магнитным поджатием
эксцентрично-осевое
центрально-осевое
добыча угля
IP40
IP53
IP54
IP65
да
нет
кгс/см2
МПа
кПа
бар
не требуется
Сероводородосодержащий газ
Пластмасса

## РТ 0-8
ОПРОСНОЙ ЛИСТ НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ
№ п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики, данные
1 | Назначение прибора | – | Измерение избыточного давления
2 | Количество | шт. | 48
3 | Класс зоны по взрыво- и пожароопасности | – | В-1г по ПУЭ
класс 2 по ГОСТ 30852.9-2002
4 | Категория и группа взрывоопасной смеси | – | IIBT3
5 | Измеряемая среда | – | Природный газ, газовый конденсат
6 | Давление измеряемой среды | МПа | 6
7 | Температура измеряемой среды | °С | от 0 до +100°С
8 | Характер измеряемой среды: | – | агрессивный
| коррозионная | – | Да
| содержание твердых частиц | – | Да
| пожароопасная / взрывоопасная | – | Да / Да
9 | С индикацией / без индикации | – | С индикацией
10 | Калибровка шкалы | – | Да
11 | Диапазон измерения | МПа | от 0 до 8
12 | Тип присоединения | – | Наружная резьба М20х1,5, снизу
13 | Материал корпуса | – | Алюминий
14 | Наличие кронштейна | – | Да
15 | Материал кронштейна | – | Сталь
16 | Климатическое исполнение | – | УХЛ1
17 | Температура окружающей среды | °С | От -20 до + 70
18 | Основная приведенная погрешность, не более | % | 0.5
19 | Напряжение питания (постоянного) | В | 12-36
20 | Выходной сигнал / HART | мА | 4-20 мА/Да
21 | Схема электрического подключения | – | 2-х проводная
22 | Наличие внешней / внутренней клеммы заземления | – | Да / да
23 | Исполнение взрывозащищенное | – | Да
24 | Вид взрывозащиты | – | Искробезопасная электрическая цепь
25 | Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015, не ниже | – | IP 65
26 | Диаметр присоединяемого кабеля | – | Для небронированного кабеля 8-13 мм
27 |  | – | в металлорукаве Ду 20 в
28 |  | мм | комплекте с муфтой для присоединения
29 |  |  | металлорукава к кабельному вводу
30 | Наличие УЗИП III класса | – | Да
31 | Требования к документации | – | 1) Свидетельство о поверке СИ, причем, срок действия поверки должен истекать не менее, чем через 6 месяцев от приема-сдачи оборудования Заказчику;
2) Сертификат об утверждении типа СИ, описание типа СИ;
3) Методика поверки СИ;
4) Паспорт СИ;
5) Свидетельство заводской калибровки средства измерения;
6) Техническое описание и инструкция по эксплуатации (руководство пользователя);
7) Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах
Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.
32 | Межповерочный интервал, не менее | год | 2
33 | Требуемый срок службы изделия, не менее | лет | 10
34 | Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 24
35 | Дополнительные требования к прибору | – | Двухвентильный манифольд
36 | Материал манифольда | – | Нержавеющая сталь
Начальник ОАиМ |  |  | А.Г. Ингачев

## LT 2600
ОПРОСНОЙ ЛИСТ НА УРОВНЕМЕР
,
№ п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики, данные
1 | Назначение прибора | – | Измерение и индикация уровня в РГС
2 | Количество | комп.т | 2
3 | Класс зоны по взрыво- и пожароопасности | – | класс 0, 1, 2 по ГОСТ 30852.9-2002
4 | Категория и группа взрывоопасной смеси | – | IIBT3
5 | Измеряемая среда, раздел фаз (нефть-вода) | – | конденсат, вода
|  | – | нет
6 | Плотность | кг/см3 | 0,700-1,050
7 | Максимальное избыточное давление | МПа | 1.6
8 | Температура измеряемой среды | °С | от 0 до +80
9 | коррозионная | – | Да
| содержание твердых частиц | – | Да
| пожароопасная / взрывоопасная | – | Да
10 | С индикацией / без индикации | – | С индикацией
11 | Калибровка шкалы | мм | Да
12 | Диапазон измерения | мм | От 0 до 2600
13 | Тип измерения | – | Предлагается поставщиком
14 | Тип датчика | – | контактный
15 | Способ монтажа | – | На фланце
сверху
16 | Высота патрубка | мм | 200
17 | Фланец датчика | – | *-нержавеющая сталь (*- тип и размерный ряд фланца определяется изготовителем прибора)
18 | Материал корпуса | – | Алюминий
19 | Тип емкости |  | Горизонтальная
20 | Установка датчика уровня в емкость |  | на резервуар
21 | Диаметр патрубка для присоединения к процессу | мм | 150
22 | Наличие конструкций (труб и т.д.) в емкости прямо под патрубком | – | Нет
23 | Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | – | УХЛ1
24 | Температура окружающей среды | °С | От -25 до +70 °С
25 | Основная абсолютная погрешность, не более | мм | ± 2
26 | Напряжение питания / источник(постаянного) | В | 24
27 | Выходной сигнал / HART | мА | 4 – 20 / да
28 | Схема электрического подключения | – | 2-х проводная
29 | Наличие внешней / внутренней клеммы заземления | – | Да
30 | Исполнение взрывозащищенное | – | Да
31 | Вид взрывозащиты | – | Искробезопасная электрическая цепь
32 | Степень защиты от влаги и пыли, не ниже | – | IP 65
33 | Наличие кабельного ввода | – | Да
34 | Тип кабельного ввода | – | Взрывозащищенный
35 | Диаметр присоединяемого кабеля | мм | Для небронированного кабеля 8-13 мм
в металлорукаве Ду 20 в
комплекте с муфтой для присоединения
металлорукава к кабельному вводу
36 | Наличие УЗИП III класса | – | Да
37 | Требования к документации | – | 1) Свидетельство о поверке СИ, причем, срок действия поверки должен истекать не менее, чем через 6 месяцев от приема-сдачи оборудования Заказчику;
2) Сертификат об утверждении типа СИ, описание типа СИ;
3) Методика поверки СИ;
4) Паспорт СИ;
5) Свидетельство заводской калибровки средства измерения;
6) Техническое описание и инструкция по эксплуатации (руководство пользователя);
7) Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах
Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.
38 | Меж поверочный интервал, не менее | год | 2
39 | Дополнительные требования | – | 1) ответные фланцы, шпильки, прокладки 3) Возможность калибровки датчика на любой диапазон измерений, в пределах от 0 до верхнего предела измерений. 4) Козырёк зашита от дождя и солнца. 5) Соответствующий блок питания 220/24
| Начальник ОАиМ |  | А.Г. Ингачев

## LT 3100
ОПРОСНОЙ ЛИСТ НА УРОВНЕМЕР
,
№ п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики, данные
1 | Назначение прибора | – | Измерение и индикация уровня в РВС
2 | Количество | комп.т | 1
3 | Класс зоны по взрыво- и пожароопасности | – | класс 0, 1, 2 по ГОСТ 30852.9-2002
4 | Категория и группа взрывоопасной смеси | – | IIBT3
5 | Измеряемая среда, раздел фаз | – | конденсат
|  | – | нет
6 | Плотность | кг/см3 | 0,700-0,850
7 | Максимальное избыточное давление | МПа | 1.6
8 | Температура измеряемой среды | °С | от 0 до +80
9 | коррозионная | – | Да
| содержание твердых частиц | – | Да
| пожароопасная / взрывоопасная | – | Да
10 | С индикацией / без индикации | – | С индикацией
11 | Калибровка шкалы | мм | Да
12 | Диапазон измерения | мм | От 0 до 3100
13 | Тип измерения | – | Предлагается поставщиком
14 | Тип датчика | – | контактный
15 | Способ монтажа | – | На фланце
сверху
16 | Высота патрубка | мм | 100
17 | Фланец датчика | – | *-нержавеющая сталь (*- тип и размерный ряд фланца определяется изготовителем прибора)
18 | Материал корпуса | – | Алюминий
19 | Тип емкости |  | Горизонтальная
20 | Установка датчика уровня в емкость |  | на резервуар
21 | Диаметр патрубка для присоединения к процессу | мм | 100
22 | Наличие конструкций (труб и т.д.) в емкости прямо под патрубком | – | Нет
23 | Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | – | УХЛ1
24 | Температура окружающей среды | °С | От -25 до +70 °С
25 | Основная абсолютная погрешность, не более | мм | ± 2
26 | Напряжение питания / источник(постаянного) | В | 24
27 | Выходной сигнал / HART | мА | 4 – 20 / да
28 | Схема электрического подключения | – | 2-х проводная
29 | Наличие внешней / внутренней клеммы заземления | – | Да
30 | Исполнение взрывозащищенное | – | Да
31 | Вид взрывозащиты | – | Искробезопасная электрическая цепь
32 | Степень защиты от влаги и пыли, не ниже | – | IP 65
33 | Наличие кабельного ввода | – | Да
34 | Тип кабельного ввода | – | Взрывозащищенный
35 | Диаметр присоединяемого кабеля | мм | Для небронированного кабеля 8-13 мм
в металлорукаве Ду 20 в
комплекте с муфтой для присоединения
металлорукава к кабельному вводу
36 | Наличие УЗИП III класса | – | Да
37 | Требования к документации | – | 1) Свидетельство о поверке СИ, причем, срок действия поверки должен истекать не менее, чем через 6 месяцев от приема-сдачи оборудования Заказчику;
2) Сертификат об утверждении типа СИ, описание типа СИ;
3) Методика поверки СИ;
4) Паспорт СИ;
5) Свидетельство заводской калибровки средства измерения;
6) Техническое описание и инструкция по эксплуатации (руководство пользователя);
7) Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах
Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.
38 | Меж поверочный интервал, не менее | год | 2
39 | Дополнительные требования | – | 1) ответные фланцы, шпильки, прокладки 3) Возможность калибровки датчика на любой диапазон измерений, в пределах от 0 до верхнего предела измерений. 4) Козырёк зашита от дождя и солнца. 5) Соответствующий блок питания 220/24
| Начальник ОАиМ |  | А.Г. Ингачев

## ТТ
ОПРОСНОЙ ЛИСТ НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
№ п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики, данные
1 | Назначение прибора | – | Измерение температуры
2 | Количество | шт. | 17
3 | Класс зоны по взрыво- и пожароопасности | – | В-1г по ПУЭ,
|  | – | класс 0,1,2 по ГОСТ 30852.9-2002
4 | Категория и группа взрывоопасной смеси | – | IIBT3
5 | Измеряемая среда | – | Природный газ, газовый конденсат
6 | Максимальное рабочие избыточное давление | МПа | 2.5
7 | Температура измеряемой среды | °С | от 0 до +150
8 | Характер измеряемой среды: | – | агрессивный
| коррозионная | – | Да
| пожароопасная / взрывоопасная | – | Да/Да
9 | С индикацией / без индикации | – | без индикации
10 | Калибровка шкалы | – | Да
11 | Диапазон измерения | °С | от -50 до 300
12 | Наличие защитной гильзы (термокармана) | – | Да
13 | Тип защитной гильзы | – | Литой защитный корпус, ввертная М20х1,5
14 | Материал защитной гильзы | – | Нержавеющая сталь
15 | Монтаж защитной гильзы | – | В бобышку М20×1,5
16 | Тип измерения, монтажа | – | Общий
Длина погружения 100 мм
В термокармане
17 | Тип чувствительного элемента | – | Термометр сопротивления платиновый
18 | Тип присоединения датчика | – | М20х1.5
19 | Способ установки | – | Вертикальный, горизонтальный
20 | Материал чувствительного элемента | – | нержавеющая сталь
21 | Материал корпуса | – | Алюминий
22 | Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | – | УХЛ1
23 | Температура окружающей среды | °С | От -20 до +70
24 | Основная относительная погрешность, не более | % | ± 0,5
25 | Выходной сигнал | мА | 4-20
26 | Схема электрического подключения | – | 3-х проводная
27 | Наличие внешней / внутренней клеммы заземления | – | Да / нет
28 | Исполнение взрывозащищенное | – | Да
29 | Вид взрывозащиты | – | Искробезопасная электрическая цепь
30 | Степень защиты от влаги и пыли, не ниже | – | IP 65
31 | Наличие кабельного ввода | – | Да
32 | Тип кабельного ввода | – | Взрывозащищенный
33 | Диаметр присоединяемого кабеля | мм | Для небронированного кабеля 8-13 мм
в металлорукаве Ду 20 в
комплекте с муфтой для присоединения
металлорукава к кабельному вводу
34 | Наличие УЗИП III класса | – | Да
35 | Требования к документации | – | 1) Свидетельство о поверке СИ, причем, срок действия поверки должен истекать не менее, чем через 6 месяцев от приема-сдачи оборудования Заказчику;
2) Сертификат об утверждении типа СИ, описание типа СИ;
3) Методика поверки СИ;
4) Паспорт СИ;
5) Свидетельство заводской калибровки средства измерения;
6) Техническое описание и инструкция по эксплуатации (руководство пользователя);
7) Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах
Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.
36 | Межповерочный интервал, не менее | год | 2
37 | Требуемый срок службы изделия, не менее | лет | 10
38 | Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 24
39 | Дополнительные требования по комплектации | – | В комплекте с термокарманом и бобышкой (ст. 09Г2С)
| Начальник ОАиМ |  | А.Г. Ингачев