## Лист1
ПЕРЕЧЕНЬ узлов учета для установки массовых расходомеров на ООО "Ферганский НПЗ".
№ п/п | Уставновка | Номер позиции | Технол. адрес |  | Измеряемая среда |  | Расход (min-max), тонн/час | [7 empty] | Изготовление |  | Выходы |  |  | Спец. Дополнения
|  |  |  | Диаметр |  | Агрегатное состояние |  | Требуемая точность, % | Рабочее давление (min-max), bar | Рабочая температура (min-max), град.С | Плотность (min-max), кг/куб.метр | Вязкость, сСт | Взрывозащи-щенное исполнение, электропита-ние - переменное, 250V | Фланец, Ру | Компактное | Раздельное, длина кабеля от сенсора до преобразова-теля - 20м. | Токовый (пассивный) | Частотный (пассивный) | Цифровой (Modbus RTU) | Обогрев | Теплоизо-ляция | Вид насоса, после которого предполагается установка расходомера | тенденция к налипанию | Примечани
1 | АВТ-2 | поз. 6 | «Q» нефть Караул-базар | 250 | нефть | жидкость | 100-250 | 0,25 | 3-5 | 60-80 | 780-920 | 18 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
2 | АВТ-2 | поз.137 | «Q» III-погон с уст. | 50 | масло-дистил. | жидкость | 5-50 | 0,25 | 12-15 | 300-350 | 710-730 | 20 | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
3 | АВТ-2 | поз.138 | «Q» диз. топливо с уст-ки | 80 | диз.топ | жидкость | 20-100 | 0,25 | 3-5 | 70-80 | 800-820 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
4 | АВТ-2 | поз.139 | «Q» гудрон с уст-ки | 80 | гудрон | жидкость | 20-100 | 0,25 | 18-20 | 340-350 | 890-910 | 40 | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
5 | АВТ-2 | поз.140 | «Q» бензина с уст. | 50 | бензин | жидкость | 20-70 | 0,25 | 5-7 | 50-60 | 740-780 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
6 | АВТ-2 | поз.152 | «Q» ТС с уст. | 50 | керосин | жидкость | 5-50 | 0,25 | 8-10 | 40-50 | 740-780 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
7 | АВТ-2 | 02FT-002N | «Q» Вакуум диз. Топ. | 40 | диз.топ | жидкость | 5-10 | 0,25 | 4-5 | 90-100 | 820-840 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Нет
8 | АВТ-2 | 02FT-003N | «Q» Легк Вакуум газоиля. Гор | 40 | газойль | жидкость | 5-10 | 0,25 | 4-5 | 200-230 | 840-860 |  | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Нет
9 | АВТ-2 | 02FT-004N | «Q» средний вакуум газоиля | 50 | газойль | жидкость | 8-20 | 0,25 | 7-9 | 250-270 | 84-860 |  | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Нет
10 | АВТ-2 | 02FT-005N | «Q» затёмноного дистиллят. | 40 | дистилят | жидкость | 5-10 | 0,25 | 4-6 | 290-310 | 890-910 | 18 | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
11 | АВТ-2 | поз.6 | Караульбазар нефть | 200 | нефть | жидкость | 10-160 | 0,25 | 0-6 | 20-40 | 0,74-0,89 |  | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
12 | АВТ-3 | поз.331 | Расход Каpаул базаp нефти | 200 | нефть | жидкость | 100-250 | 0,25 | 3-5 | 60-80 | 780-920 | 18 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
13 | АВТ-3 | поз.359 | Расход 3 погона с уст-ки | 50 | масло-дистил. | жидкость | 5-50 | 0,25 | 12-15 | 300-350 | 710-730 |  | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
14 | АВТ-3 | поз.381 | Расход гудpона с уст-ки | 80 | гудрон | жидкость | 20-100 | 0,25 | 18-20 | 340-350 | 890-910 | 40 | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
15 | АВТ-3 | поз.505 | Расход ТС с установки | 50 | керосин | жидкость | 5-50 | 0,25 | 8-10 | 40-50 | 740-780 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
16 | АВТ-3 | поз.506 | Расход диз.топлива с уст. | 80 | диз.топ | жидкость | 20-100 | 0,25 | 3-5 | 70-80 | 800-820 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
17 | АВТ-3 | 03FT002N | Расход вакуумного диз.топлива | 50 | диз.топ | жидкость | 5-10 | 0,25 | 4-5 | 90-100 | 820-840 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Нет
18 | АВТ-3 | 03FT003N | Расход легк.вакуум.диз.топлива | 50 | диз.топ | жидкость | 5-10 | 0,25 | 4-5 | 200-230 | 840-860 |  | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Нет
19 | АВТ-3 | 03FT004N | Расход сред вакуумного газойля | 50 | газойль | жидкость | 8-20 | 0,25 | 7-9 | 250-270 | 840-860 | 15 | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Нет
20 | АВТ-3 | 03FT005N | Расход затем.дистилята | 50 | затем.дист | жидкость | 5-10 | 0,25 | 4-6 | 290-310 | 890-910 | 18 | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
21 | Л35/11-300 | 3100 | Расход сыpья на уст-ку | 100 | прям.бензин | жидкость | 18-52 | 0,25 | 40-50 | 5-40 | 710-730 |  | Eex d | 63 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
22 | Л35/11-300 | 153 | Расход катализ. с уст-ки | 100 | катализат | жидкость | 10-48 | 0,25 | 6-10 | 6-10 | 750-760 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
23 | Л35/11-300 | 90 | Расход нестаб. головки с устан | 50 | легкий углерод | жидкость | 10-20 | 0,25 | 10-15 | 25-40 | 650-750 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
24 | Л35/11-300 | поз.3102 | Расход на блок реформинга | 100 | Гидрогенизат | жидкость | 0-51 | 0,25 | 30-40 | 20-80 | 0,740 |  | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
25 | Л35/11-300 | поз.3114 | Расход ЖБГ с установки | 50 | Жидкий бытовой газ | жидкость | 0-10 | 0,25 | 5-18 | 20-40 | 0,523 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
26 | ЛЧ35/11-600 | поз.8 | Расход сыpья на уст-ку | 150 | прям.бензин | жидкость | 53-115 | 0,25 | 55-60 | 42-100 | 740-760 |  | Eex d | 63 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
27 | ЛЧ35/11-600 | поз. 296а | Расход катализ. с уст-ки | 150 | катализат | жидкость | 10-60 | 0,25 | 10-15 | 35-50 | 760-780 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Самоток | Нет
28 | ЛЧ35/11-600 | поз.130 | Расход нестаб. головки с устан | 100 | легкий углерод | жидкость | 14-18 | 0,25 | 10-15 | 35-65 | 650-720 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
29 | ЛЧ35/11-600 | поз.4 | Расход НК-85/180 | 200 | бензин | жидкость | 30-160 | 0,25 | 4-8 | 30-45 | 750-800 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
30 | ГДС | FI-001 | Расход сыpья на уст-ку | 200 | диз.топ | жидкость | 100-350 | 0,25 | 3-7 | 0-75 | 870-910 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
31 | ГДС | FI-191 | Расход продукта с уст-ки | 200 | диз.топ | жидкость | 100-300 | 0,25 | 8-14 | 20-75 | 820-830 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
32 | ГДС | FI-192 | Расход нафты с уст-ки | 50 | нафта | жидкость | 1-5 | 0,25 | 5-12 | 20-90 | 650-750 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
33 | ГДС | FI-182 | Расход керосина с уст-ки | 80 | керосин | жидкость | 1-15 | 0,25 | 8-14 | 20-90 | 750-800 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
34 | ГДС | FI-193 | циркуляционный готов.продукт | 150 | диз.топ | жидкость | 1-300 | 0,25 | 8-14 | 20-75 | 840-860 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
35 | АГФУ | поз.32 | Сухой газ с установки | 80 | сухой газ | Газ | 1200м3/ч | 0,25 | 2-4 | 30-40 | 1,900 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
36 | АГФУ | поз.33 | Сухой газ на установку | 100 | сухой газ | Газ | 2000м3/ч | 0,25 | 7-12 | 30-50 | 1,950 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
37 | АГФУ | 34 | Этановый газ с установки | 50 | этан | Газ | 250м3/ч | 0,25 | 1-12 | 0-6 | 1,200-1,500 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
38 | АГФУ | 35 | Пропановый газ с установки | 50 | пропан | жидкость | 1-10 | 0,25 | 7-14 | 30-50 | 505-510 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
39 | АГФУ | поз. 204 | Газ на ГФУ | 50 | пропан | жидкость | 1-10 | 0,25 | 1-12 | 30-40 | 530-540 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
40 | 35-2 | поз.59 | Экстра бензин с установки | 50 | экстра бензин | жидкость | 0,5-4,0 | 0,25 | 0,2-2,0 | 35-45 | 680-700 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
41 | 19/3 | б/н | Сырьё на установку | 150 | асфальт | жидкость | 40-60 | 0,25 | 38-40 | 140-160 | 950-970 | 50 | Eex d | 63 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Поршневой | Да
42 | 36/5 | поз.1 | Сырьё на установку | 200 | гудрон | жидкость | 20-100 | 0,25 | 1-5 | 90-130 | 920-950 | 40 | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
43 | 36/5 | поз.7 | Расход пропана на установку | 200 | пропан | жидкость | 150-400 | 0,25 | 20-60 | 30-55 | 500-510 |  | Eex d | 63 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
44 | 36/5 | поз.114 | Расход дасфальта с установки | 100 | деасфальт | жидкость | 6-40 | 0,25 | 5-16 | 80-95 | 870-900 | 22 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
45 | 36/5 | б/н | Расход асфальта с установки | 150 | асфальт | жидкость | 14-80 | 0,25 | 3-16 | 120-150 | 940-990 | 50 | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Поршневой | Да
46 | 36/3 | 2 | Сырьё на установку | 100 | гудрон | жидкость | 1-68 | 0,25 | 15-25 | 80-150 | 900-950 | 40 | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Поршневой | Да
47 | 36/3 | 1 | Расход пропана на установку | 150 | пропан | жидкость | 50-100 | 0,25 | 50-60 | 30-60 | 500-550 |  | Eex d | 63 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
48 | 36/3 | 5 | Деасфальт с установки | 80 | деасфальт | жидкость | 5-10 | 0,25 | 3-10 | 50-95 | 840-860 | 22 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
49 | 36/3 | б/н | Расход асфальта с установки | 100 | асфальт | жидкость | 7-15 | 0,25 | 10-15 | 100-150 | 970-980 | 50 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
50 | 21/10-600 | 3033 | Расход бензина с уст | 80 | бензин | жидкость | 1-25 | 0,25 | 0-10 | 20-50 | 750-770 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
51 | 21/10-600 | 3027 | Расход ЛКД с уст | 80 | Легкий коксовый дистеллят | жидкость | 1-63 | 0,25 | 0-10 | 20-150 | 890-900 | 15 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
52 | 21/10-600 | 3000 | Расход сырья на установку | 150 | гудрон, гач, экстракт | жидкость | 1-63 | 0,25 | 0-25 | 100-250 | 930-950 | 40 | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
53 | 21/10-600 | 3028 | Расход ТКД с установки | 80 | Тяжелый коксовый дистеллят | жидкость | 1-32 | 0,25 | 0-10 | 30-310 | 890-910 | 45 | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
54 | Г-24 | 172 | Расход масла на 1-поток | 80 | масло | жидкость | 6-25 | 0,25 | 18-30 | 20-80 | 850-870 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Поршневой | Нет
55 | Г-24 | 173 | Расход масла на 2-поток | 80 | масло | жидкость | 6-25 | 0,25 | 18-30 | 20-80 | 850-870 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Поршневой | Нет
56 | Г-24 | 174 | Расход керосина на 3-поток | 80 | керосин | жидкость | 6-20 | 0,25 | 18-30 | 20-70 | 780-790 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Поршневой | Нет
57 | Г-24 | 182 | Расход ВСГ на установку | 80 | ВСГ | Газ | 2000м3/ч | 0,25 | 18-30 | 20-50 | 0,280-0,420 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Самоток | Нет
58 | Г-24 | 301 | Расход керосина с устан. | 80 | керосин | жидкость | 6-20 | 0,25 | 7-10 | 20-70 | 780-790 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
59 | Г-24 | 1-поток | Выход готового продукта | 80 | масло | жидкость | 6-25 | 0,25 | 18-30 | 90-105 | 830-890 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
60 | Г-24 | 2-поток | Выход готового продукта | 80 | масло | жидкость | 6-25 | 0,25 | 18-30 | 90-105 | 830-890 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
61 | 37/1 | поз.33 | Расход сырья на уст-ку | 100 | масло | жидкость | 10-32 | 0,25 | 4-13 | 60-90 | 800-900 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
62 | 37/1 | поз.26 | Расход экстракта с уст-ки | 80 | масло | жидкость | 6-13 | 0,25 | 4-13 | 60-90 | 900-935 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
63 | 37/1 | поз.31 | Расход рафината с уст-ки | 100 | масло | жидкость | 10-20 | 0,25 | 4-13 | 60-90 | 800-900 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
64 | 37/2 | поз.33 | Расход сырья на уст-ку | 100 | масло | жидкость | 10-32 | 0,25 | 4-13 | 60-90 | 800-900 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
65 | 37/2 | поз.26 | Расход экстракта с уст-ки | 80 | масло | жидкость | 6-13 | 0,25 | 4-13 | 60-90 | 900-935 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
66 | 37/2 | поз.31 | Расход рафината с уст-ки | 80 | масло | жидкость | 10-20 | 0,25 | 4-13 | 60-90 | 800-900 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
67 | 39/1 | 1 | Расход сыpья на уст-ку | 150 | рафинат | жидкость | 5-15 | 0,25 | 12-30 | 60-90 | 800-900 | 20 | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Поршневой | Да
68 | 39/1 | 106 | Расход масла с уст. | 80 | масло | жидкость | 5-20 | 0,25 | 10-16 | 60-90 | 950-970 | 15 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Поршневой | Нет
69 | 39/1 | б/н | Гач с установки в резерв парк | 50 | гач | жидкость | 3-6 | 0,25 | 10-16 | 60-90 | 800-900 | 30 | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Поршневой | Да
70 | 39/7-2 | поз.1 | Расход сыpья на уст-ку | 150 | рафинат | жидкость | 10-24 | 0,25 | 35-40 | 60-90 | 800-900 | 20 | Eex d | 63 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Поршневой | Да
71 | 39/7-2 | поз.2 | Расход масла с уст-ки | 100 | масло | жидкость | 5-15 | 0,25 | 6-16 | 60-90 | 800-900 |  | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Поршневой | Да
72 | 39/7-2 | б/н | Гач с установки в резерв парк | 50 | гач | жидкость | 5-10 | 0,25 | 6-16 | 60-90 | 800-900 | 40 | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Поршневой | Да
73 | 39/8 | поз.1а | Расход сырья на уст-ку | 150 | рафинат | жидкость | 8-12 | 0,25 | 25-30 | 50-60 | 800-900 | 20 | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Поршневой | Да
74 | 39/8 | поз. 109 | Расход масла с установки | 50 | масло | жидкость | 5-10 | 0,25 | 6-7 | 80-90 | 800-840 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
75 | 39/8 | б/н | Гач с установки в резерв парк | 80 | гач | жидкость | 5-10 | 0,25 | 25-30 | 20-90 | 800-850 | 40 | Eex d | 40 | Нет | Да | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Поршневой | Да
76 | 3-65 | б/н | резервуар №250 | 150 | прям.бензин | жидкость | 150-250 | 0,25 | 4-5 | -10-50 | 690-750 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
77 | 3-65 | б/н | от 3-65 до линии 574 | 200 | прям.бензин | жидкость | 150-250 | 0,25 | 4-5 | -10-50 | 690-750 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
78 | 3-65 | б/н | от 122/6а (3-65) до линии Д/Т | 200 | Диз.топ/газойль | жидкость | 150-250 | 0,25 | 4-5 | -10-50 | 720-850 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
79 | 3-65 | б/н | налив Д/Т | 250 | Диз.топ | жидкость | 150-500 | 0,25 | 4-10 | -10-50 | 820-850 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
80 | 3-65 | б/н | налив Д/Т зимний | 200 | Диз.топ | жидкость | 100-200 | 0,25 | 4-5 | -15-0 | 810-830 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
81 | 3-65 | б/н | налив ТС-1 | 250 | ТС-1 | жидкость | 300-450 | 0,25 | 4-5 | -10-50 | 770-790 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
82 | 3-65 | б/н | налив мазута | 250 | мазут | жидкость | 300-900 | 0,25 | 4-5 | 60-70 | 910-930 | 22 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да | пароспутник
83 | 3-65 | б/н | налив печного топлива | 200 | печное топливо | жидкость | 150-200 | 0,25 | 4-5 | 60-70 | 850-870 | 18 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да | пароспутник
84 | 3-65 | б/н | от насос. Н-1, Н-3, Н-4, Н-5 до ТЭЦ | 150 | мазут | жидкость | 100-150 | 0,25 | 4-5 | 60-70 | 910-930 | 22 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да | пароспутник
85 | 3-65 (яма) | б/н | нефть из насос. 120/20 | 250 | нефть | жидкость | 100-150 | 0,25 | 4-5 | 60-70 | 780-920 | 18 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да | пароспутник
86 | 3-65 (яма) | б/н | нефть из насос. 120/21 | 250 | нефть | жидкость | 100-150 | 0,25 | 4-5 | 60-70 | 780-920 | 18 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да | пароспутник
87 | 7-75 | б/н | налив АИ-80 | 250 | АИ-80 | жидкость | 350-550 | 0,25 | 4-8 | -10-50 | 710-760 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
88 | 7-75 | б/н | налив А-92 | 200 | А-92 | жидкость | 200-270 | 0,25 | 4-5 | -10-50 | 690-750 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
89 | 7-75 | б/н | налив экстра бензина | 250 | экстра бензин | жидкость | 250-270 | 0,25 | 4-5 | -10-50 | 600-700 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
90 | 7-75 | б/н | налив Б-92 | 250 | Б-92 | жидкость | 100-200 | 0,25 | 2,5-4 | -10-50 | 650-750 |  | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
91 | 3-25 | б/н | налив масла М-8В | 100 | масло М-8В | жидкость | 4-12 | 0,25 | 3-4 | -10-50 | 780-870 | 10 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
92 | 3-25 | б/н | налив трансфор.масла | 150 | масло трансфор | жидкость | 5-10 | 0,25 | 4-5 | -10-40 | 850-880 | 10 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
93 | 3-25 | б/н | налив масла КП-8с | 80 | масло КП-8с | жидкость | 60-100 | 0,25 | 20-25 | -10-50 | 850-880 | 10 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
94 | 3-25 | б/н | налив масла М10Г-2К | 100 | масло М10Г-2К | жидкость | 80-100 | 0,25 | 4-5 | 40-90 | 800-900 | 10 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Центробежный | Нет
95 | 3-06 | б/н | гач от Н-2, Н-3, Н-4 до 304/5 | 150 | гач | жидкость | 50-100 | 0,25 | 4-5 | 70-80 | 770-800 | 40 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да | пароспутник
96 | 3-06 | б/н | нигроль от Н-2, Н-3, Н-4 до 304/5 | 80 | нигроль | жидкость | 50-100 | 0,25 | 4-5 | 70-90 | 880-900 | 40 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да | пароспутник
97 | 3-52 | б/н | нефть из насос.121/1 (500) | 150 | нефть | жидкость | 100-150 | 0,25 | 4-5 | 60-80 | 700-970 | 18 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да | пароспутник
98 | 3-52 | б/н | нефть из насос.121/1 (501) | 150 | нефть | жидкость | 100-150 | 0,25 | 4-5 | 60-80 | 700-970 | 18 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да | пароспутник
99 | 3-52 | б/н | газконд. из насос.121/1 (502) | 150 | газоконденсат | жидкость | 100-150 | 0,25 | 4-5 | 60-80 | 700-970 | 12 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да | пароспутник
100 | 4-65 | б/н | налив масла М-20 | 150 | масло М-20 | жидкость | 100-120 | 0,25 | 4-5 | 50-90 | 850-870 | 10 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да | пароспутник
101 | 4-65 | б/н | налив масла Моторное | 150 | масло | жидкость | 100-120 | 0,25 | 4-5 | 50-90 | 850-870 | 12 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
102 | 4-65 | б/н | налив масла И-12А | 150 | масло | жидкость | 100-200 | 0,25 | 4-5 | 50-90 | 850-870 | 12 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
103 | 4-65 | б/н | налив масла И-40А | 150 | масло | жидкость | 50-150 | 0,25 | 4-5 | 50-90 | 850-880 | 14 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да | пароспутник
104 | 4-65 | б/н | налив масла ТП-22С | 150 | масло | жидкость | 100-150 | 0,25 | 4-5 | 50-90 | 850-890 | 14 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
105 | 4-65 | б/н | налив масла И-50А | 150 | масло | жидкость | 100-150 | 0,25 | 4-5 | 50-90 | 850-890 | 14 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
106 | 4-65 | б/н | налив масла И-20А | 150 | масло | жидкость | 100-150 | 0,25 | 4-5 | 50-90 | 850-890 | 14 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
107 | 4-65 | б/н | налив масла SN250 | 80 | масло | жидкость | 50-100 | 0,25 | 4-5 | 50-90 | 850-890 | 14 | Eex d | 40 | Да | Нет | 1 | 1 | 1 | Да | Да | Центробежный | Да
Примечание: Для всех расходомеров необходимо ПО для настройки, а также акты утверждения типа, сертификаты соответствия
методики поверки и рукововодства по ,эксплуатации.

## Лист2
22
23
15
18
12
3
4
1
98