Заместителю директора
ООО «Ферганский НПЗ»
Кодирову Д.Н.

Пояснительная записка

Надежность эксплуатации и экономичность пневматического измерительного и управляющего устройства существенно зависит от подготовки воздуха питания. Условием безопасного функционирования, качества и надёжности приборов пневматики является подготовка воздуха и соответствующие условия эксплуатации. Фильтр-редуктор устанавливается перед бустерами для подачи воздуха в большие привода. Он очищает сжатый воздух от пыли, влаги и масла, одновременно обеспечивается стабилизация постоянного рабочего давления, а также может служить для снабжения воздухом питания позиционеров регулирующих клапанов.

Из-за агрессивности уловленных загрязнений фильтры подвергаются коррозии корпусов и внутренних деталей. На установке ГДС цеха №1 для обеспечения безаварийной работоспособности регулирующих клапанов необходимо заменить вышедших из строя фильтр-редукторов.

Техническое задание на приобретение фильтр редукторов регулирующих клапанов прилагается.

Зам. директора по автоматизации

бизнес-процессов                                                        Альшаникова Н.В.

Главный метролог						Хусанов Ш.М.

Вр.и.о. начальника цеха №12				Иминов И.

Нач. уч. эксп.АСУ ТП цеха №12			Мирзаева У.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку фильтр-редуктора для регулирующих клапанов

- ОПИСАНИЕ ТОВАРА (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА)

Воздушный фильтр-регулятор предназначен для очистки и редуцирования давления сжатого воздуха до требуемой величины. Даже при наличии колебаний давления и расхода воздуха до себя прибор обеспечивает его стабильную подачу к позиционерам регулирующих клапанов. Он очищает сжатый воздух от пыли, влаги и масла, одновременно обеспечивается стабилизация постоянного рабочего давления. Отличительные особенности: - быстрое и точное регулирование давления; - дренажная заглушка из нержавеющей стали; - стопорный винт обеспечивает надежную фиксацию пружины после настройки; - фильтр из спеченного полиэтилена обеспечивает очистку воздуха от механических примесей до 5 мкм; - коррозионностойкое покрытие корпуса и внутренние детали из нержавеющей стали обеспечивают надежную работу в агрессивной атмосфере; - возможность работы при низкой температуре окружающего воздуха

- ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА

Для обеспечения безотказной работоспособности регулирующих клапанов.

III. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА (ИЛИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА, В РАМКАХ КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАКУПКА)

Заявка на приобретение ТМЦ на 2022г.

IV. СТРАХОВАНИЕ ТОВАРОВ

Обязательная разрешительная документация в соответствии с требованиями Законодательства РУз.

V. НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Модель, завод изготовитель | Type 6923, Foxboro Eckardt |
| Крепление | Монтаж на стену |
| Монтажное положение | Вертикально, спуск конденсата вниз |
| Среда | Сжатый воздух |
| Входное давление | макс 15 bar |
| Выходное давление | 0-9 bar |
| Материал | Хроматированная сталь |
| Частота фильтрации | Размер частиц 5 мкм |
| Присоединение | G ½ внутреннее |
| Вид защиты | IP 67 |
| Температура окружающей среды | -40 … +60°C |

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРАМ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА

Упаковка и отгрузка должны соответствовать всем необходимым требованиям установленным международными стандартами экспортных упаковок для обеспечения сохранности Товара при хранении и транспортировке.

VII. ТРЕБОВАНИЯ ПО НОВИЗНЕ

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым и изготовлен не ранее 2021г.

VIII. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ

Товар должен соответствовать по комплектации техническому паспорту от производителя.

IX. ТРЕБОВАНИЕ К ОБСЛУЖИВАНИЮИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОВАРА

Не требуется

X. ТРЕБОВАНИЯ К РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА

Не требуется

XI. ТРЕБОВАНИЕ НА СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Товар должен соответствовать требованиям № ЗРУ-213 от 23.04.2009г. (Закон о Республики Узбекистан о техническом регулировании)

XII. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ, ПЕРИОДИЧНОСТИ,

СРОКУ ПОСТАВКИ ТОВАРА

| Наименование | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- |
| Фильтр редуктор для регулирующих клапанов | комп | 20 |
| Всего: | комп | 20 |
| - Срок поставки: товар должен быть поставлен в течении по условиям договора. |  |  |

XIII. ТРЕБОВАНИЯ К ШЕФМОНТАЖУ (ЕСЛИ МОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ПОСТАВШИКОМ)

Не требуется

XIV. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

Не требуется

XV. ПЕРЕДАВАЕМАЯ ВМЕСТЕ С ТОВАРОМ ДОКУМЕНТАЦИЯ И НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Не требуется

XVI. ТРЕБОВАНИЯПО ГАРАНТИЙНОМУ И ПОСЛЕ ГАРАНТИЙНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ (СРОК, МЕСТО)

Не требуется

XVII. ТРЕБОВАНИЯ К ОСТАТОЧНОМУ СРОКУ ГОДНОСТИ,

СРОКУ ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

Срок годности и срок хранения – 3 года после поставки на завод.

XVIII. ТРЕБОВАНИЯ К ГОДУ ПРОИЗВОДСТВА/ ВЫПУСКУ ТОВАРА

Товар должен быть произведён не более чем за 2 месяцев до даты отгрузки, в полном соответствии с описанием, техническими условиями, спецификацией завода изготовителя и/или условиями настоящего технического задания, а также обеспечить предусмотренное качество.