Техническое задание по КАЗС.

Рисунок 1

1. Объём резервуаров – предусмотреть 2 единицы по 15 м3 каждая;

2. Количество ТРК 1 шт. – 4 рукавная (по 2 с каждой стороны), на два вида топлива предпочтительно «ТОПАЗ»;

3. Вид топлива – Автобензин и Дизельное топливо;

4. Уровнемер, насосы – предпочтительно с возможностью интеграции с программой «GASKIT»;

5. Вид КАЗС – выполнить согласно утвержденной концепции интерьера сети АЗС под бренодом «SANEG», а также предлагается операторную поместить внутри контейнера приблтзительным размером (1,5х2,0 метра);

6. Срок реализацию проекта – ввод проекта в эксплуатацию намечено с апреля по июль месяцы 2024 года.

Рисунок 2

Примечание: Вариант КАЗС, указанный на рисунке 1 подходит по тех. характеристикам, необходимо изменить дизайн (ребрендинг) как указано на рисунке 2.

- при изменении внешнего вида необходимо учесть местный климат (высокая температура воздуха к примеру, доходящая до 45-48 градусов жары).

| 1. Требование к стенке резервуара, двустенный с наполнением азота или одностенного достаточно? В РФ это обязательная норма безопасности, но не все придерживаются. | Выполнить двустенный с наполнением азота. |
| --- | --- |
| 2. Требования по КИП, наличие датчиков давления, температуры и плотности? | Требуется наличие датчиков давления, температуры и плотности. |
| 3. Требования к газоанализатору, в РФ по это требуется, но не делают. | Не требуется. |
| 4. Требование к резервуару, в РФ запрещено, когда 1 отсек превышает 10м3, а мы просим 2 отсека по 15м3. | На один контейнер два резервуара и каждая объёмом по 15 м3. В Узбекистане допустима |