## Техническая характеристика

Общие технические данные:

- Микропроцессорное устройство.

- Дистанционная диагностика, техническое обслуживание и настройка

- Легкая замена датчика без извлечения стержня.

- Стержень из нержавеющей стали AISI304

- Степень защиты IP68 (версия XMT)

- Сертификаты: ATEX CESI e INERIS – mark

- Вычисление:

  - уровень продукта в 0,1 мм;

  - уровень подтоварной воды в 0,1 мм;

  - усредненная температура (до 10 датчиков внутри стержня)

- Стандартная точность измерений: ± 0,5 мм

- Точность измерения температуры в диапазоне -20+70 °C: ±0,2 °C

- Температура окружающей среды: от -40 °C до 60 °C

Основные свойства:

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Измеряемые вещества | Бензин дизельная топливо |
| Погрешность измерений уровня | ± 0,5 мм |
| Чувствительность измерений уровня | 0,1 мм |
| Повторяемость измерений уровня | ± 0,1 мм |
| Напряжение питания | 9 ÷ 30 В постоянного тока |
| Потребляемый ток | < 30 мА |
| Максимальная нагрузка | 500 Ом |
| Погрешность измерения температуры | ± 0,5 °C |
| Диапазон измерений температуры | -25°C ÷ +130°C |
| Чувствительность измерения температуры | ±0,0625 °C |
| Температура окружающей среды | -40°C ÷ +60°C |
| Степень взрывозащиты | II 1/2 GD EEx d IIB T6 ATEX CE, II 1G Ex ia IIB T4 II 1D Ex tD A20 T135°C CEC 09 ATEX 131 |
| Интерфейс связи | RS-485 или беспроводная |

Технические особенности:

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Корпус | Ø 110 мм |
| Поплавок | Ø 50 мм (другие размеры - под заказ) |
| Стержень | Ø 14/16/17 мм |
| Диапазон высот измерения уровня | 200 ÷ 4500 мм |