## 1.SCADA
ОПРОСНОЙ ЛИСТ НА ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ АСУТП ОЛ-001 ДЛЯ УПН М/Р ЧЕГАРАБ, СЕВЕРНЫЙ УРТАБУЛАК, КРУК
№ п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики, данные
1 | Назначение оборудования | – | Контроль технологических параметров УПН, контроль и управление оборудованием УПН
2 | Идентификатор оборудования | 3 | Шкаф ПЛК
3 | Место установки оборудования | 3 | УПН м/р Чегара, Северный Уртабулак, Крук
4 | Класс зоны по взрыво- и пожароопасности | – | Нет
5 | Категория и группа взрывоопасной смеси | – | Нет
6 | Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | – | УХЛ4
7 | Температура окружающей среды | °С | От -20 до + 60
8 | Степень защиты от влаги и пыли | – | IP43
по ГОСТ 14254-2015, не ниже
9 | Габаритные размеры (без цоколя), ВхШхГ, не более | мм | 800 х 600 х 400 (при необходимости можно увеличить размеры до станд напольного исполнения)
10 | Исполнение шкафа | – | навесной / напольный
11 | Исполнение двери | – | одностворчатая
12 | Качество покрытия по показателям внешнего вида, не хуже | – | IV класс по ГОСТ 9.032-74
13 | Подвод кабелей | – | Снизу при навесном/сверху при напольном исполнении
14 | Напряжение питания | В | Однофазное, ~ 220 В, 50 Гц
15 | Количество вводов питания от ЩСУ | шт. | 1 (на каждый шкаф)
16 | Количество вводов питания от внешнего ИБП | шт. | 2 (на каждый шкаф)
17 | Мощность потребления, не более | ВА | 1500
18 | Смонтированная система заземления элементов шкафа | – | Да
19 | Внутренняя шина заземления шкафа | – | Да
(см. примечание 3, 4)
20 | Питание внешних устройств напряжением постоянного тока | – | Да
| ИБП | ВА | 1500
21 | КЦ:
| Тип оборудования | – | Модули центрального процессора
ПЛК серии REGUL RX00
| Шасси | шт. | (см. примечание 6)
| КЦ основной с портами | шт. | (см. примечание 6)
Ethernet и с поддержкой горячего резерва
| Модули Ethernet основного КЦ | шт. | (см. примечание 6)
| Модули связи сети ПЛК основного КЦ | шт. | (см. примечание 6, 7)
| КЦ резервный с портами | шт. | (см. примечание 6)
Ethernet и с поддержкой горячего резерва
| Модули Ethernet резервного КЦ | шт. | (см. примечание 6)
| Модули связи сети ПЛК резервного КЦ | шт. | (см. примечание 6, 7)
| Модули питания | шт. | 1 на каждое шасси
22 | ПЛК:
| Тип оборудования | – | Модули ПЛК серии REGUL RX00
| Шасси | шт. | (см. примечание 6)
| Модуль связи сети ПЛК | шт. | Да
(см. примечание 6, 7)
| Порты модуля связи сети ПЛК | шт. | Да
(см. примечание 6, 7)
| Модуль питания | шт. | Да
(см. примечание 6)
| Модули ввода/вывода | шт. | Да
(см. примечание 6)
| Модули RS-485 | шт. | Да
4 (см. примечание 6)
23 | Аналоговые входы: | – | Да
(см. примечание 8, 9)
24 | Входные аналоговые сигналы 4-20 мА | шт. | 30 (см. примечание 6, 12)
25 | Аналоговые выходы: | – | Да
(см. примечание 8, 9)
26 | Выходные аналоговые сигналы 4-20 мА | шт. | 14 (см. примечание 6, 12)
27 | Дискретные входы: | – | Да
(см. примечание 10)
28 | Входные дискретные сигналы =24 В | шт. | 30 (см. примечание 6, 12)
29 | Входные дискретные сигналы ~220 В | шт. | (см. примечание 6, 12)
30 | Дискретные выходы: |  | Да
(см. примечание 11)
31 | Выходные дискретные сигналы =24 В | шт. | 14 (см. примечание 6, 12)
32 | Выходные дискретные сигналы ~220 В | шт. | (см. примечание 6, 12)
33 | Итого аналоговых входных сигналов | шт. | (см. примечание 6, 12)
34 | Итого аналоговых выходных сигналов | шт. | (см. примечание 6, 12)
35 | Итого дискретных входных сигналов | шт. | (см. примечание 6, 10, 12)
36 | Итого дискретных выходных сигналов | шт. | (см. примечание 6, 11, 12)
37 | Интерфейс RS-485 | шт. | 10 (см. примечание 6, 12)
| Сенсорная панель управления (отображение, управление, архивирование |  | 3 шт. 15 "
37.1 | АРМ оператора с предустановленным базовым и специализированным ПО (включая разработку прикладного контроллерного ПО и ПНР), лицензии | шт. | 3 (по 1 для каждого УПН)
37.2 | Инженерная станция (ноутбук) с предустановленным базовым и специализированным ПО, лицензии | шт. | 3 (по 1 для каждого УПН)
38 | Оборудование связи: |  | Для одного комплекта
| Коммутатор сети верхнего уровня | шт. | 1
Управляемый L2 коммутатор
| Количество портов / тип ЛВС / тип соединителя | шт. | 8 / Ethernet 10/100 BASE-T /
RJ-45
| Режим передачи | – | 10 Half / Full Duplex
100 Full Duplex
| Автоматическое согласование скорости передачи и автоопределение MDI/MDIX |  | Да
| Оптический порт на базе съемного трансивера / количество / тип соединителей портов | – | Нет
| Тип подключаемого оптического волокна | – | Нет
| Поддерживаемые стандарты | – | IEEE802.1P
IEEE 802.1Q для VLAN
IEEE802.1W для RSTP
IEEE 802.3 для 10BaseT
IEEE 802.3u для 100BaseT(X)
| Поддерживаемые протоколы |  | NTP (SNTP), SNMP(v3), HTTPS, SSH
| Мониторинг по протоколу SNMP(v3) | – | Да
| Функция ограничения широковещательного трафика | – | Да
| Консольный кабель для конфигурирования коммутатора | шт. | 1
39 | Шлюз или коммутатор или медиаконвертер | шт. | Нет
сети ПЛК
40 | Монтажное исполнение оборудование связи | – | Установка на DIN-рейку
41 | Электропитание оборудование связи | – | От 2-х вводов через блоки бесперебойного питания, зарезервированные по схеме диодное «ИЛИ».
Напряжение питания –
24 В ±20% постоянного тока от шкафа
42 | Дополнительное оборудование, монтируемое в шкаф:
43 | Наличие УЗИП III класса | компл. | Да
44 | Комплект устройств для организации питания внутри шкафа, в том числе источников вторичного питания ~220/=24В с аккумуляторными батареями для питания корзин, шлюзов/ коммутаторов/медиаконвертеров и т.д. | компл. | Да
45 | Освещение шкафа | – | Да
(см. примечание 16)
46 | Сервисная розетка, не менее | шт. | 1
47 | Датчик температуры для контроля температуры внутри шкафа с выходным сигналом 4-20 мА и 2-х проводная схемой подключения для контроля температуры внутри шкафа | шт. | 1
48 | Сигнализатор открытия двери шкафа | шт. | 2
49 | Клеммные соединители | – | Для подключения кабелей с сечением жил
до 2,5 мм²
50 | Комплект терминальных резисторов для интерфейсных линий RS485 (R=120 Ом) | компл. | Да, по количеству подключаемых линий RS485
51 | Крепежные элементы | компл. | 1
52 | Карман на двери шкафа для документации | шт | 1
53 | Наличие паспорта (формуляра) | – | Да
54 | Наличие инструкции (руководства) по эксплуатации | – | Да
55 | Наличие сертификата соответствия требованиям ТР ТС "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011) | – | Да, на Ex-компоненты
56 | Наличие заключения экспертизы о соответствии требованиям промышленной безопасности, включенное в реестр Ростехнадзора, или наличие сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 | – | Да
57 | Наличие свидетельства об утверждении типа измерительной системы (ИС), описания типа ИС (приложение к свидетельству об утверждении типа ИС) и методики поверки ИС (копии), регламентированные в приложении (описание типа ИС) к данному свидетельству |  | Да
58 | Соответствие | – | -
59 | Программное обеспечение | – | Да
60 | Шеф–монтаж | – | Да
61 | Пуско-наладка | – | Да
Примечания:
1. Быстросъемная панель (при наличии) должна крепиться к шкафу быстросъемными устройствами с запорами, снабженными идентичными передней двери шкафа, замочными вкладышами (открытие передней двери и задней панели должно выполняться одним ключом).
2. Реализация схемы электропитания внутри шкафа ПЛК определяется поставщиком-изготовителем АСУТП.
3. Внутри шкафа должна быть установлена внутренняя шина заземления. На внутренней шине заземления шкафа должно быть предусмотрено болтовое присоединение проводника сечением не менее 6 мм² для подключения к шине заземления оборудования автоматики помещения. Для болтового присоединения должны быть предусмотрены меры против ослабления и коррозии контактного соединения.
4. Для заземления металлических частей корпуса шкафа, брони кабелей и оборудования шкафа должна быть предусмотрена шина заземления, установленная в нижней части. Шина заземления должна быть выполнена в горизонтальной плоскости. Болты и гайки заземления должны быть применены с резьбой М6(5). Количество болтов должно быть предусмотрено не меньше половины + 20% запас заземляющих проводов, исходя из того, что на один болт будет подключено не более двух заземляющих проводников. На болтах должно быть установлено по три шайбы;
5. Внутри шкафа должны быть установлены специализированные клеммы заземления для подключения свободных проводников кабелей, проводников PE в кабелях и экранов кабелей. Специализированные клеммы должны поставляться в объеме достаточном для заземления всех незадействованных жил кабелей, проводников РЕ и экранов кабелей и, при необходимости, монтироваться при ПНР. Специализированные клеммы заземления должны устанавливаться на DIN-рейку, на которую установлены клеммные соединители подключаемого кабеля. Специализированные клеммы заземления должны обеспечивать гарантированный электрический контакт с металлическими элементами шкафа (DIN-рейка). DIN рейки, на которые установлены специализированные клеммы заземления, должны быть присоединены к внутренней шине заземления шкафа проводником сечением 6 мм².
6. Тип контроллерного оборудования серии REGUL RX00 и его количество определяется поставщиком-изготовителем АСУТП в зависимости от информационного объема.
7. Интерфейсы и протоколы передачи данных внутри шкафа ПЛК (сеть ПЛК), топология подключения шасси ввода/вывода (звезда, шина) к шлюзам или коммутаторам должна быть выполнена в соответствии с техническими характеристиками контроллерного оборудования серии REGUL RX00.
8. Результирующая погрешность измерительного канала не должна превышать 15% от погрешности, входящего в данный измерительный канал первичного измерительного преобразователя. В состав измерительного канала входят: первичный измерительный преобразователь (датчик), линия связи, нормирующий преобразователь (при наличии), модуль аналогового ввода сигналов, включая используемые в данных устройствах алгоритмы преобразования. Модули аналогового ввода сигналов должны быть выбраны с учетом вышеназванного требования.
9. При использовании датчиков с интерфейсом 4-20мА+HART, HART протокол используется только для настройки и диагностики датчиков. В шкафу должна быть предусмотрена возможность подключения портативного HART терминала для настройки и конфигурирования параметров датчика.
10.Количество дискретных сигналов дано без учета служебных сигналов шкафа. Перечень и количество служебных сигналов должны быть определены поставщиком-изготовителем АСУТП в соответствии с аппаратной реализацией шкафа.
11.Все выходные каналы включения внешней сигнализации, питание каналов сигнализации и команды «СТОП» исполнительных механизмов (задвижек, агрегатов вспомогательных систем) должны быть защищены предохранителями с визуальным контролем состояния за исключением случаев, для которых в электрических схемах не показаны предохранители в цепях команды «СТОП» исполнительных механизмов.
12.Шкаф ПЛК должен иметь резерв по интерфейсным портам, по входным и выходным каналам каждого типа не менее 15% - с выводом на клеммные соединители, дополнительно 5% - по клеммникам.
13.Питание взаиморезервируемых КИП должно выполняться от резервированных преобразователей 220/24В через собственные цепи и элементы питания.
14.Предусмотреть резервирование питания оборудования, запитанного ~220В внутри шкафа.
15.В шкафу должно быть предусмотрено освещение и оснащение розеткой на 220В переменного тока. Розетки и освещение должны подключаться к сети переменного тока напряжением 220В от ввода, неподключенного к источнику бесперебойного питания (при наличии такого) через отдельные автоматы защиты. Включение освещения должно происходить при открывании дверей шкафа. Должны быть предусмотрены ручные выключатели освещения в шкафах автоматики.
16.Поставщик-изготовитель АСУТП должен предусмотреть в шкафу автоматические выключатели, предохранители, световую сигнализацию, промежуточные реле и т.д., в объеме, обеспечивающем безопасную эксплуатацию шкафа ПЛК в составе АСУТП.
17.Устройства и элементы, входящие в состав шкафа ПЛК и находящиеся в цепях ввода-вывода, питания и передачи данных, должны быть защищены от наведения дополнительного (паразитного) сигнала, импульсных помех, перенапряжений и от вторичных воздействий молнии.
18.Схемы электрические шкафа ПЛК (в том числе схемы электропитания) должны быть разработаны поставщиком-изготовителем АСУТП на основании данного ОЛ, схемы структурной, перечня клеммных полей шкафа ПЛК и согласованы с Заказчиком.
19.Вся документация должна быть выполнена на русском языке.
20. Характеристики АРМ оператора, инженерной станции, а также перечень ПО согласовать с Заказчиком.
Менеджер по КИПиА ТПП "Мубарек" Подниколенко М.А.

## 2.Давление
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ОЛ-002 ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧЕГАРА
№ п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики, данные
1 | Назначение прибора | – | Измерение избыточного давления
2 | Количество | шт. | 28 (позиции: скв№ 164,157,3,16,159,84,41,61,95,10,81,82,103,107,69,91,108,51,151,152,1,13, С-2, КТУ, БКНС-1,2,3,4
3 | Класс зоны по взрыво- и пожароопасности | – | В-1г по ПУЭ,
класс 2 по ГОСТ 30852.9-2002
4 | Категория и группа взрывоопасной смеси | – | IIBT3
5 | Измеряемая среда | – | НСЖ
6 | Давление измеряемой среды | МПа | от 0,2 до 25
7 | Температура измеряемой среды | °С | от 5 до 100
8 | Характер измеряемой среды: |  | агрессивный
| коррозионная | – | Да
| содержание твердых частиц | %
| пожароопасная / взрывоопасная | – | Да / Да
9 | С индикацией / без индикации | – | С индикацией
10 | Калибровка шкалы | – | Да
11 | Диапазон измерения | МПа | от 0 до 25
12 | Тип присоединения | – | Наружная резьба М20х1,5 (1/2 NPT); снизу
13 | Материал корпуса | – | Алюминий или нержавеющая сталь
14 | Наличие кронштейна | – | Да
15 | Материал кронштейна | – | Сталь
16 | Климатическое исполнение | – | УХЛ1
17 | Температура окружающей среды | °С | От минус 20 до + 65
18 | Основная приведенная погрешность, не более | % | 1.5
19 | Напряжение питания / источник | В | 3,6/встроенное
20 | Выходной сигнал / HART | – | Modbus RTU /радиоканал
21 | Схема электрического подключения | – | автономное питание от встроенной батареи
22 | Наличие внешней / внутренней клеммы заземления | – | Да / нет
23 | Исполнение взрывозащищенное | – | Да
24 | Вид взрывозащиты | – | Взрывонепроницаемая оболочка
25 | Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015, не ниже | – | IP 65
26 | Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008, не ниже | – | V2
27 | Наличие разделительной мембраны | – | Да
28 | Материал разделительной мембраны | – | Нержавеющая сталь
29 | Материал деталей, контактирующих с рабочей средой | – | Нержавеющая сталь
30 | Наличие демпфирования давления | – | Да
31 | Время демпфирования | мс | 0...100 настраиваемое
32 | Время отклика, не более | с | Не нормируется
33 | Наличие кабельного ввода | – | Да
34 | Тип кабельного ввода | – | Взрывозащищенный
35 | Диаметр присоединяемого кабеля | мм | С броней 7-11 (со снятой броней 11-15)
36 | Наличие УЗИП III класса | – | Нет
37 | Требования к документации |  | Свидетельство о поверке СИ, утвержденное агентством «Узстандарт» или аккредитованной «Узстандарт» метрологической лабораторией, причем, срок действия поверки должен истекать не менее, чем через 6 месяцев от приема-сдачи оборудования Заказчику;
Сертификат об утверждении типа СИ, утвержденный «Узстандарт», описание типа СИ;
Методика поверки СИ, утвержденная агентством «Узстандарт»;
Паспорт СИ;
Свидетельство заводской калибровки средства измерения;
Техническое описание и инструкция по эксплуатации (руководство пользователя);
Наличие сертификата соответствия требованиям ТР ТС "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011)
Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.
38 | Межповерочный интервал, не менее | лет | 3
39 | Требуемый срок службы изделия, не менее | лет | 10
40 | Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 24
41 | Дополнительные требования к прибору | – | Двухвентильный манифольд
42 | Присоединение к КИП |  | ½ NPT F
43 | Присоединение к процессу |  | ½ NPT M наружная
44 | Материал манифольда |  | Нержавеющая сталь
45 | Комплектация |  | Блок интерфейсный, Базовая станция, Панель оператора
Менеджер по КИПиА ТПП "Мубарек" |  |  | Подниколенко М.А.

## 3.LCV
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 003 на клапан регулирующий . | [12 empty] | УПН ЧЕГАРА
Позиция |  | С-2, (уровень) |  | количество |  |  |  |  | 1 |  | шт.
дата заполнения: |  |  | 12.04.22г.
| Минимально необходимые данные для расчета клапана | [5 empty] | поле ввода текста
Данные о процессе | 1. Параметры трубопровода |  | DN |  | 108 |  | мм |  | PN | 30 |  | кгс/см2 |  | материал |  |  | СТ20
| 2. Рабочая среда |  |  | Нефть | [12 empty] | 0,05
3. Состояние потока
|  |  | минимум |  |  |  |  | норма |  |  |  |  | максимум |  |  | размерность
| 4. Расход |  |  | 3 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 45 |  |  | т/ч
| 5. Входное давление Р1 (избыточное) |  |  | 0,5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  | МПа
| 6. Выходное давление Р2 (избыточное) |  |  | 0,2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | МПа
| 7. Температура рабочей среды |  |  | 18 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 60 |  |  | °С
| 8. Температура окружающей среды |  |  | -25 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 65 |  |  | °С
| 9. Оптимальное время срабатывания |  |  | 3 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 15 |  |  | сек
10. Частота срабатываний в сутки (в час)
11. Режим работы
Корпус клапана | 12. Номинальный размер DN |  |  | 100 |  | мм
13. Материал корпуса
14. Графическая характеристика
15. Уплотнение плунжерной пары
| 16. Присоединение к процессу |  | № стандарта | [11 empty] | исп.
ответный фланец
Привод | 17. Тип привода
18. Функция безопасности
| 19. Питание | [8 empty] | бар |  |  |  |  | 220В или 24В
20. Позиционер
| 21. Управление приводом (входной сигнал) |  | сигнал:
|  |  | сигнал: | [11 empty] | 4-20мА
|  |  | протокол: | [11 empty] | HART
| 22. Выходные сигналы | [11 empty] | мА(открыто) |  |  |  | мА(закрыто)
Ом
шт.
шт.
23. Ручное дублирование
Доп. требования | 24. Класс пылевлагозащищенности |  | не ниже IP |  |  |  |  | 64
25. Взрывозащита
класс взрывоопасной зоны
| 26. Прочие требования, не отраженные в ОЛ |  | В комплекте с ответными фланцами, шпильками и гайками
Менеджер по КИПиА ТПП "Мубарек" Подниколенко М.А.
FILL FLUID
'S'-SILICON OIL
HAZARDOUS AREA CLASS
CERTIFICATION FOR
ALARM CONTACT EEx d / EEx(I)
жидкость
газ
пар
другое
чугун
углерод. сталь
нерж. сталь
другой
линейная
равнопроцентная
открыт/закрыт
мягкое
металлическое
метал.пришлифованное
фланцевое
НЗ (закрывается)
НО (открывается)
сохранение текущего положения
пневмопитание:
электропитание:
наличие твердых частиц размер мкм / %
регулирование
открыть/закрыть
запорно-регулирующий
штуцер под приварку
муфтовое (резьба)
другое
дискретное (3-х позиционное "больше/меньше")
аналоговое
пневматический
электропневматический
электронный
без позиционера
цифровое
аналоговый датчик положения
резистивный датчик положения (потенциометр)
электрические конечные выключатели
индуктивные конечные выключатели
нет
механическое
электрическое
пневматический
электрический
другой
дополнительные реле сигнализации
нет
искробезопасная цепь
взрывозащищенная оболочка

## 4.Уров.сеп
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА БАЙПАСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ В КОМПЛЕКТЕ С СИГНАЛИЗАТОРОМ УРОВНЯ ОЛ-004 ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧЕГАРА
№ п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики, данные
1 | Назначение прибора | – | Индикация уровня и сигнализация аварийного максимального уровня в С-2
2 | Количество | шт. | 2 (поз: С-1,2 Чегара)
3 | Класс зоны по взрыво- и пожароопасности | – | В-1, В-1г по ПУЭ, класс 0, 1, 2 по ГОСТ 30852.9-2002
4 | Среда, контактирующая с прибором | – | Сырая нефть/ газовый конденсат
5 | Температура измеряемой среды | °С | от 0… до …80
6 | Максимальное избыточное давление | МПа | 7
7 | Характер измеряемой среды:
| коррозионная | – | Да
| содержание твердых частиц | % | -
| пожароопасная / взрывоопасная | – | Да
8 | С индикацией / без индикации | – | С индикацией (магнитный указатель уровня)
9 | Калибровка шкалы | мм | Да
10 | Расстояние между центрами точек присоединения | мм | От 0 … до 1500…
11 | Верхний конец колонки |  | Колпачок с резьбовой заглушкой
12 | Нижний конец колонки |  | фланец с краном
13 | Диапазон измерения | мм | От 0 … до 1500…
14 | Тип измерения |  | емкостной/вибрационный
для указателя уровня- магнитный поплавок
15 | Способ монтажа | – | фланцевое * -- нержавеющая сталь
боковой монтаж (бок-бок)
16 | Тип сигнализатора | – | емкостной/вибрационный
17 | Материал корпуса сигнализатора | – | Сталь или алюминий
18 | Материал, контактирующий со средой | – | Нержавеющая сталь
19 | Установка датчика уровня в емкость | мм | Выносная камера
20 | Диаметр выносной уровнительной колонки | мм | не менее 100
21 | Количество сенсоров | шт. | 1 (верхний)
22 | Месторасположение сенсора (замыкается при повышении уровня) | мм | -
23 | Месторасположение сенсора (замыкается при понижении уровня) | мм | -
24 | Длина сенсора | мм | 300
25 | Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | – | УХЛ1
26 | Температура окружающей среды | °С | От минус 25… до +…65
27 | Напряжение питания / источник | В | 24 / системное
28 | Выходной сигнал / HART | цифровой | Modbus RTU /радиоканал
29 | Схема электрического подключения | – | Раздельные цепи
30 | Наличие внешней / внутренней клеммы заземления | – | Да / нет
31 | Исполнение взрывозащищенное | – | Да
32 | Вид взрывозащиты | – | Взрывонепроницаемая оболочка + искробезопасная электрическая цепь
33 | Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015, не ниже | – | IP65
34 | Коммутируемый ток, не более | мА | 200
35 | Мощность, не более | Вт | 5
36 | Наличие кабельного ввода | – | Да
37 | Тип кабельного ввода | – | Взрывозащищенный
38 | Заземление брони кабеля внутри ввода для любого типа брони | – | Нет
39 | Диаметр присоединяемого кабеля | мм | Для небронированного кабеля 8-13 мм
в металлорукаве Ду 20 в
комплекте с муфтой для присоединения
металлорукава к кабельному вводу
40 | Наличие УЗИП III класса | – | Да
41 | Требования к документации |  | Сертификат об утверждении типа СИ, утвержденный «Узстандарт», описание типа СИ;
Паспорт СИ;
Техническое описание и инструкция по эксплуатации (руководство пользователя);
Наличие сертификата соответствия требованиям ТР ТС "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011).
Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.
42 | Дополнительные требования к прибору | – | В корпусе сигнализатора предусмотреть возможность установки двух сопротивлений для организации схемы подключения с контролем обрыва и короткого замыкания линии
43 | Дополнительные требования | – | Панель оператора, ответные фланцы DN50, шпильки, гайки, прокладки. Шаровый кран DN50 для присоединения к процессу соответствующий блок питания
44 | Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 24
45 | Требуемый срок службы изделия, не менее | лет | 10
| Менеджер по КИПиА |  | Подниколенко М.А.

## 15. ТТ
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОЛ-015
№ п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики, данные
1 | Назначение прибора | – | Измерение температуры
2 | Количество | шт. | 20 (поз: БВН-1,2. ПП-0,63 №1, №3) м/р Крук, СУБ
3 | Класс зоны по взрыво- и пожароопасности | – | В-1г по ПУЭ,
класс 0,1,2 по ГОСТ 30852.9-2002
4 | Категория и группа взрывоопасной смеси | – | IIBT3
5 | Измеряемая среда | – | Сырая нефть
6 | Максимальное рабочие избыточное давление | МПа | 4
7 | Температура измеряемой среды | °С | от 0… до 100
8 | Характер измеряемой среды: |  | агрессивный
| коррозионная | – | Да
| содержание твердых частиц | % | -
| пожароопасная / взрывоопасная | – | Да/Да
9 | С индикацией / без индикации | – | без индикации
10 | Калибровка шкалы | – | Да
11 | Диапазон измерения | °С | от 0 до 600
12 | Наличие защитной гильзы (термокармана) |  | Да
13 | Тип защитной гильзы |  | Литой защитный корпус, ввертная М33×2,0
14 | Материал защитной гильзы |  | Нержавеющая сталь
15 | Монтаж защитной гильзы |  | В бобышку М33×2,0
16 | Тип измерения, монтажа |  | Общий
Длина погружения 80 мм
В термокармане
17 | Тип чувствительного элемента | – | Термометр сопротивления платиновый
18 | Тип присоединения датчика | – | М20х1.5
19 | Способ установки | – | Вертикальный
20 | Материал чувствительного элемента | – | нержавеющая сталь
21 | Материал корпуса | – | Алюминий
22 | Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | – | УХЛ1
23 | Температура окружающей среды | °С | От минус 20 … до +65…
24 | Основная относительная погрешность, не более | % | ± 1.5
25 | Напряжение питания / источник | В | 24 / системное
26 | Выходной сигнал / HART | мА | 4 – 20 / да
27 | Схема электрического подключения | – | 2-х проводная
28 | Наличие внешней / внутренней клеммы заземления | – | Да / нет
29 | Исполнение взрывозащищенное | – | Да
30 | Вид взрывозащиты | – | Искробезопасная электрическая цепь
31 | Степень защиты от влаги и пыли, не ниже | – | IP 65
32 | Наличие кабельного ввода | – | Да
33 | Тип кабельного ввода | – | Взрывозащищенный
34 | Заземление брони кабеля внутри ввода для любого типа брони | – | Нет
35 | Диаметр присоединяемого кабеля | мм | Для небронированного кабеля 8-13 мм
в металлорукаве Ду 20 в
комплекте с муфтой для присоединения
металлорукава к кабельному вводу
36 | Наличие УЗИП III класса | – | Да
37 | Требования к документации |  | Свидетельство о поверке СИ, утвержденное агентством «Уз стандарт» или аккредитованной «Узстандарт» метрологической лабораторией, причем, срок действия поверки должен истекать не менее, чем через 6 месяцев от приема-сдачи оборудования Заказчику;
2) Сертификат об утверждении типа СИ, утвержденный «Узстандарт», описание типа СИ;
3) Методика поверки СИ, утвержденная агентством «Узстандарт»;
4) Паспорт СИ;
5) Свидетельство заводской калибровки средства измерения;
6) Техническое описание и инструкция по эксплуатации (руководство пользователя);
7) Наличие сертификата соответствия требованиям ТР ТС "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011).
Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.
38 | Межповерочный интервал, не менее | лет | 2
39 | Требуемый срок службы изделия, не менее | лет | 10
40 | Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 24
41 | Дополнительные требования по комплектации | – | В комплекте с термокарманом, бобышкой (ст. 09Г2С)
Менеджер по КИПиА ТПП "Мубарек" |  |  | Подниколенко М.А.

## 16. FT газ
ОПРОСНОЙ ЛИСТ НА РАСХОДОМЕР ГАЗА ОЛ-016
№ п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики, данные
1 | Назначение прибора | – | Измерение расхода газа на печи
2 | Место установки прибора | – | на линии подачи газа на печи от ГС-1
3 | Количество | шт. | 4 (поз. Учет топливного газа, учет газа на ФВД) м/р СУБ, Крук
4 | Класс зоны по взрыво- и пожароопасности | – | В-1г по ПУЭ,класс 2 по ГОСТ 30852.9-2002
5 | Категория и группа взрывоопасной смеси | – | IIВT3
6 | Измеряемая среда | - | Попутный нефтяной газ
7 | Давление измеряемой среды | МПа | От 0 до 2
8 | Температура измеряемой среды | °С | от -20 до +50
9 | Плотность рабочей среды | кг/м3 | от 0,750 до 1,2
10 | Характер измеряемой среды: | – | Агрессивный
| коррозионная | – | Да
| содержание твердых частиц | % | Нет
| пожароопасная / взрывоопасная | – | Да / Да
11 | Диаметр трубопровода | мм | 80 мм
12 | Толщина стенки трубопровода | мм | От 2 до 4
13 | Материал трубопровода | – | Сталь
14 | Тип присоединения | – | Фланцевое
15 | Наличие ответных фланцев | – | Да
16 | Материал ответных фланцев | – | Сталь
17 | Материал корпуса | – | нержавеющая сталь/Алюминий
18 | Наличие свободного газа (указывается для расходомера жидкости) | % | -
19 | Вибрация трубопровода | – | Да
20 | Минимальный расход | м3/ч | 5
21 | Максимальный расход | м3/ч | 2500
22 | Калибровка шкалы | – | Да
23 | Диапазон измерения | м3/ч | от 0 до 2500
24 | Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне расхода, не более | % | ± 1,5
25 | Комплектность поставки прибора (на один комплект) | – | Универсальный расходомер с первичным преобразователем расхода со смонтированным вторичным преобразователем (контроллером c интерфейсом RS485/Modbus RTU), с ответными фланцами, крепежными элементами, прокладочным материалом
26 | Струевыпрямительная секция | – | нет
27 | Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | – | О1
28 | Температура окружающей среды | °С | От минус 20 до +60
29 | Принцип измерения расхода | –
30 | Монтаж расходомера | – | горизонтальный
31 | Специальный кабель для соединения преобразователя сигнала удаленного монтажа с первичным преобразователем, длина кабеля | м | Нет
32 | Наличие жидкокристаллического дисплея с возможностью местного управления | – | Да
33 | Наличие механического индикатора |  | нет
34 | Напряжение питания / источник | В | ~220 / =24 от источника питания
35 | Выходной сигнал | кГц | Частотный
36 | Цифровой канал | – | RS485 c протоколом Modbus RTU
37 | Выходной сигнал / HART | мА | 4…20 / да
38 | Схема электрического подключения | – | Отдельными проводами информационный канал (6-ти проводная), отдельными проводами питание (2-х проводная)
39 | Наличие внешней / внутренней клеммы заземления | – | Да / нет
40 | Исполнение взрывозащищенное | – | Да
41 | Вид взрывозащиты | – | Взрывонепроницаемая оболочка + искробезопасная электрическая цепь
42 | Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015, не ниже | – | IP 65
43 | Наличие кабельных вводов для подключения внешних кабелей | шт. | 2
44 | Наличие кабельного ввода / количество | – | Да / 2
45 | Тип кабельного ввода | – | Взрывозащищенный
46 | Заземление брони кабеля внутри ввода для любого типа брони | – | Да
47 | Наличие УЗИП III класса | – | Да
48 | Требования к документации | - | Свидетельство о поверке СИ, утвержденное агентством «Узстандарт» или аккредитованной «Узстандарт» метрологической лабораторией, причем, срок действия поверки должен истекать не менее, чем через 6 месяцев от приема-сдачи оборудования Заказчику;
Сертификат об утверждении типа СИ, утвержденный «Узстандарт», описание типа СИ;
Методика поверки СИ, утвержденная агентством «Узстандарт»;
Паспорт СИ;
Свидетельство заводской калибровки средства измерения;
Техническое описание и инструкция по эксплуатации
(руководство пользователя);
Наличие сертификата соответствия требованиям ТР ТС "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011).
Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.
49 | Межповерочный интервал, не менее | лет | 4
50 | Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 24
51 | Требуемый срок службы изделия, не менее | лет | 10
52 | Дополнительные требования к прибору | – | ПО для настройки оборудования, кабель для связи с ПК.
калибровка по месту эксплуатации оборудования ответные фланцы (сталь 09Г2С), шпильки, гайки, прокладки
| Менеджер по КИПиА ТПП "Мубарек" |  | Подниколенко М.А.

## Шкафы
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СЕТЕВОЙ ШКАФ ОЛ-013
Комплектация шкафа для УЭЦН, СКЖ
Основные параметры и характеристики | Оппсание/значение
Количество, шт | 38
Покрытие | Порошковое-полимерное
Номинальное значение напряжения питания. В | 220
Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50
Режим работы | постоянный, непрерывный
Количество кабельных вводов, шт | 5
Степень защиты, не менее | IP65
Масса, кг, не более | 45
Габаритные размеры, мм | определяется поставщиком
Шкаф представляет собой модульную конструкцию с установленными основными элементами:
Наименование | Кол-во | Примечание
Автомат 10А на DIN рейку | 1
DIN рейка, мм | 1800
Розетка | 1
Клеммы 1.5мм на DIN рейку | 50
Источник бесперебойного питания | 1 | ОЛ-014
Источник питания 220/24В | 1 | ОЛ-012
Конвертер RS485-Ethernet | 1 | ОЛ-011
Точка доступа Wi-Fi | 1 | ОЛ-007
Короб перфорированный, серый T1 15x40, м | 3
Наконечники PIN 1-1.5мм | 50
Кабель ПУГВ 1х1 синий, м | 5
Кабель ПУГВ 1х1 красный, м | 5
Кабель ПУГВ 1х2 желто-зеленый | 1.5
Термоусадочна трубка 3мм, черная, м | 1
Виниловая трубка 3мм, белая | 1
Модуль молниезащиты | 1
Комплектация шкафа для ШГН, БКНС
Основные параметры и характеристики | Оппсание/значение
Количество, шт | 22
Покрытие | Порошковое-полимерное
Номинальное значение напряжения питания. В | 220
Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50
Режим работы | постоянный, непрерывный
Количество кабельных вводов, шт | 5
Степень защиты, не менее | IP65
Масса, кг, не более | 45
Габаритные размеры, мм | определяется поставщиком
Шкаф представляет собой модульную конструкцию с установленными основными элементами:
Наименование | Кол-во | Примечание
Автомат 10А на DIN рейку | 1
DIN рейка, мм | 1800
Розетка | 1
Клеммы 1.5мм на DIN рейку | 50
Источник бесперебойного питания | 1 | ОЛ-014
Источник питания 220/24В | 1 | ОЛ-012
Реле программируемое | 1 | ОЛ-006
Конвертер RS485-Ethernet | 1 | ОЛ-011
Точка доступа Wi-Fi | 1 | ОЛ-007
Реле промежуточное | 3 | ОЛ-005
Короб перфорированный, серый T1 15x40, м | 3
Наконечники PIN 1-1.5мм | 50
Кабель ПУГВ 1х1 синий, м | 5
Кабель ПУГВ 1х1 красный, м | 5
Кабель ПУГВ 1х2 желто-зеленый | 1.5
Термоусадочна трубка 3мм, черная, м | 1
Виниловая трубка 3мм, белая | 1
Модуль молниезащиты | 1
Менеджер по КИПиА ТПП "Мубарек" Подниколенко М.А.

## 5.Реле КИП
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИНТЕРФЕЙСНОЕ РЕЛЕ ОЛ-005
№ п.п. | Тип реле | электромеханическое
1 | Позиция установки | Насосная нефти, БКНС
2 | Количество | 80
3 | Конф. контактов | SPDT
4 | Тип тока обмотки | DC
5 | Номинальное напряжение обмотки, В | 24
6 | Ток контактов макс,, А | до 25А
7 | Коммутируемое напряжение max DC, В | 24
8 | Коммутируемое напряжение max AC, В | 250
9 | Сопротивление контактов, мОм | 100
10 | Исполнение реле | интерфейсное
11 | Монтаж | DIN
12 | Выводы | винты
13 | Рабочая температура мин,, °C | -40
14 | Рабочая температура макс, °C | 55
Менеджер по КИПиА ТПП "Мубарек" Подниколенко М.А.

## 6.ПР200
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ ОЛ-006
№ п.п. | Наименование | Значение
1 | Количество | 22+8 ЗИП (комплектов)
2 | Диапазон напряжения питания | от 94 до 264 В (номинальное 120/230 В, при частоте от 47 до 63 Гц)
3 | Гальваническая развязка | Есть
4 | Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2830 В
5 | Потребляемая мощность, не более | 10 ВА
6 | Встроенный источник питания | –
7 | Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | –
8 | Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | –
9 | Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими | –
10 | цепями
Сетевые возможности
11 | Интерфейсная плата | ПР-ИП485
12 | Протокол связи | Modbus-RTU, Modbus-ASCII
13 | Режим работы | Master/Slave
14 | Скорость передачи данных | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
15 | Количество интерфейсных плат | ПР-ИП485 - 1 шт. Допускается установка одной платы ПР-ИП485
16 | Электрическая прочность изоляции между RS-485 питания и другими цепями | 1500 В
Программирование
17 | Среда программирования | OWEN Logic 1.8.6 и выше
18 | Объем Retain памяти | 1016 байт
19 | Стек | Динамический
20 | Память ПЗУ | 128 кбайт
21 | Память ОЗУ | 32 кбайт
22 | Интерфейс программирования | USB
Конструкция
23 | Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм)
24 | Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм
25 | Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP20
26 | Масса прибора, не более | 0,6 кг
27 | Средний срок службы | 8 лет
Индикация и элементы управления
28 | Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов
29 | Дискретные индикаторы | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый)
30 | Поддерживаемые языки | русский, английский
31 | Количество механических кнопок | 6
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование
32 | Минимальное время цикла (зависит от сложности программы) | 1 мс
33 | Объем памяти для сетевых переменных (режим SLAVE) | 128 байт
34 | Количество подключаемых модулей расширения, не более | 2
35 | Модули расширения | Серия ПРМ
36 | Встроенные часы реального времени | Да
37 | Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С | ± 3 с/сутки
38 | Время автономной работы часов от сменного элемента питания | 8 лет
39 | Элемент питания встроенных часов реального времени | CR2032
Характеристики дискретных входов
40 | Номинальное напряжение питания | 230 В (переменный ток)
41 | Максимально допустимое напряжение питания | 264 В (переменный ток)
42 | Тип датчика для дискретного входа | механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)
43 | Напряжение «логической единицы» | 159…264 В
44 | Ток «логической единицы» | 0,75…1,5 мА
45 | Напряжение «логического нуля» | 0…40 В
46 | Ток «логического нуля» | 0…0,5 мА
47 | Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом | 50 мс
48 | Максимальное время реакции прибора (изменения значения ВЭ связанного с дискретным входом) | 100 мс
49 | Электрическая прочность изоляции между входами и между другими цепями прибора | 2830 В
Характеристики универсальных дискретно-аналоговых входов
50 | Разрешающая способность АЦП | 12бит
Режим аналогового входа
51 | Тип измеряемых сигналов, униполярный | 0…10 В, 4…20 мА, 0…4 кОм
52 | Предел основной приведенной погрешности | ±0,5%
53 | Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | 0.05%
54 | Предельное положительное входное напряжение, для режима дискретного входа и датчика 0…10 В | 36В
55 | Предельное отрицательное входное напряжение, для режима дискретного входа и датчика 0…10 В | –36В*
56 | Входное сопротивление для режима 0…10 В | 61 кОм
57 | Сопротивление встроенного шунтирующего резистора для режима 4…20 мА | 121Ом
58 | Значение наименьшего значащего разряда | 2,7 мВ((0...10 В)/3700)
6 мкА ((0…20 мА)/3700)
59 | Период обновления результатов измерения четырех каналов, не более | 10мс
60 | Гальваническая развязка | Отсутствует
Режим дискретного входа
61 | Напряжение «логической единицы» | 10…30 В
62 | Напряжение «логического нуля» | –3…+5 В
63 | Ток «логической единицы» | 2,5…5,0 мА
64 | Ток «логического нуля» | 0…1 мА
65 | Гальваническая развязка | Отсутствует
Характеристики дискретных выходов
66 | Тип выходного устройства | Электромагнитное реле (нормально разомкнутые контакты)
67 | Электрическая прочность изоляции между выходом и другими цепями | 2830 В
Коммутируемое напряжение в нагрузке:
68 | для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка)
69 | для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка)
70 | Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos(φ)>0,95;
3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока
71 | Допустимый ток нагрузки, не менее | 10 мА (при 5 В постоянного тока)
72 | Электрический ресурс реле, не менее | 100 000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока;
200 000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка
Характеристики аналоговых выходов
73 | Тип выходного сигнала | Напряжение
74 | Диапазон генерации напряжения | 0…10 В
75 | Напряжение питания | 15…30 В, питание внешнее
76 | Внешняя нагрузка не более | 2 кОм
77 | Предел основной приведенной погрешности | ±0,5%
78 | Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | ±0,05%
79 | Полное время преобразования выходного сигнала | 100 мс
80 | Разрядность ЦАП | 10 бит
81 | Гальваническая развязка | Есть (индивидуальная)
82 | Электрическая прочность изоляции | 2830 В
Менеджер по КИПиА ТПП "Мубарек" Подниколенко М.А.

## 7. Модем
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ТОЧКУ ДОСТУПА WI-FI ОЛ-007
1 | Исполнение | уличное
2 | Количество (комплектов) | 60 + 20 ЗИП (для построения "ячеистой" полносвязной сети)
3 | Тип оборудования | точка доступа
4 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n)
5 | Скорость передачи | 150 Mbps
6 | Дальность действия | 3 km
7 | Частотный диапазон | 2.412‒2.462 GHz
8 | Модуляция сигнала | BPSK
QPSK
DSSS
16 QAM
64QAM
9 | VSWR (КСВ) | 1.4:1
10 | HPBW по горизонтали | 60°
11 | HPBW по веритикали | 60°
12 | Операционная система | AirOS
13 | Частота процессора | 400 MHz
14 | Размер оперативной памяти | 32 MB
15 | Размер встроенной памяти | 8 MB
16 | Направленность антенны | секторная
17 | Мощность передачи (макс) | 23 dBm
18 | Поддержка MIMO | есть
19 | MIMO | 2 × 2
20 | Поляризация | Двухполяризационная
21 | Усиление антенны | 8.5 dBi
22 | Режимы беспроводной сети | Access Point
Bridge
Station
Station WDS
23 | Порты и интерфейсы | 1 × 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface
24 | Стандарты проводной связи | 802.3 (10BASE-T) Ethernet
802.3u (100BASE-TX) Ethernet
Passive PoE
25 | Потребляемая мощность (макс) | 5.5 Watts
26 | Питание | 24 V, 0.5 А
27 | Виды шифрования | WEP
WPA
28 | Службы | DHCP Server
Port Forwarding
29 | Тип точки доступа | CPE
30 | Макс. кол-во одновременно подкл. клиентов | 20
31 | Диапазоны частот | 2,4 GHz
32 | Стандарты PoE | Passive PoE
33 | Рабочая влажность | 5...95%
34 | Комплектация | точка доступа
комплект для установки на столб
адаптер питания
провод для подключения адаптера питания к сети
два жгута
35 | Корпус | всепогодный пластик, устойчивый к УФ-излученю
36 | Сертификаты | ETSI300-019-1.4
37 | Процессор | Atheros MIPS 24KC
38 | Рабочая температура | -30...+75 °C
39 | Срок гарантии производителя | 12 m
Менеджер по КИПиА ТПП "Мубарек" Подниколенко М.А.

## 8.Антена
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ВСЕНАПРАВЛЕННУЮ АНТЕННУ WI-FI ОЛ-008
1 | Исполнение | уличное
2 | Количество (комплектов) | 3+7 (для построения "ячеистой" полносвязной сети)
3 | Тип оборудования | антенна
4 | Частотный диапазон | 2.35‒2.55 GHz
5 | VSWR (КСВ) | 1.7
6 | HPBW по горизонтали | 360°
7 | HPBW по веритикали | 2°
8 | Допустимая скорость ветра | 200 km/h
9 | Направленность антенны | всенаправленная
10 | Разъем для антенны | 2 × RP-SMA
11 | Поддержка MIMO | есть
12 | MIMO | 2×2
13 | Поляризация | двойная линейная
14 | Усиление антенны | 13 dBi
15 | Порты и интерфейсы | 2 × RP-SMA
16 | Диапазоны частот | 2,4 GHz
17 | Комплектация | антенна
комплект для установки на столб
кронштейн Rocket M
всепогодные RF перемычки
18 | Сертификаты | EN 302 326 DN2
19 | Рабочая температура | -40 до 70 °C
Менеджер по КИПиА ТПП "Мубарек" Подниколенко М.А.

## 9. Базовая
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА БАЗОВУЮ СТАНЦИЮ WI-FI ОЛ-009
1 | Исполнение | уличное
2 | Количество (комплектов) | 3+7 (для построения "ячеистой" полносвязной сети)
3 | Тип оборудования | точка доступа
4 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n)
5 | Скорость передачи | 150 Mbps
6 | Дальность действия | 50 km
7 | Каналы беспроводной сети | 5, 10, 20, 40 MHz
8 | Частотный диапазон | 5.470‒5.825 GHz
9 | Модуляция сигнала | BPSK
QPSK
COFDM
16 QAM
64QAM
10 | Операционная система | AirOS
11 | Частота процессора | 400 MHz
12 | Размер оперативной памяти | 64 MB
13 | Размер встроенной памяти | 8 MB
14 | Разъем для антенны | 2 × RP-SMA (влагозащищенный)
15 | Мощность передачи (макс) | 27 dBm
16 | Поддержка MIMO | есть
17 | MIMO | 2 × 2
18 | Режимы беспроводной сети | Access Point
Access Point WDS
Repeater
Station
Station WDS
19 | Порты и интерфейсы | 1 × 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet
20 | Стандарты проводной связи | 802.3u (100BASE-TX) Ethernet
Passive PoE
21 | Потребляемая мощность (макс) | 8 Watts
22 | Питание | 24V, 1A, PoE
23 | Виды шифрования | AES
TKIP
WEP
WPA
WPA-PSK
WPA2
WPA2-PSK
24 | Способы подключения WAN | DHCP
PPPoE
PPTP
статический IP
25 | Тип точки доступа | базовая станция
26 | Макс. кол-во одновременно подкл. клиентов | 50
27 | Диапазоны частот | 5 GHz
28 | Стандарты PoE | Passive PoE
29 | Рабочая влажность | 5…95%
30 | Комплектация | всепогодная Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket M5
набор для крепления
31 | Корпус | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения
31 | Сертификаты | FCC Part 15.247
RoHS
IC RS210
CE
ETSI300-019-1.4
33 | Процессор | Atheros MIPS 24KC
34 | Рабочая температура | -30…75 °C
35 | Срок гарантии производителя | 12 m
Менеджер по КИПиА ТПП "Мубарек" Подниколенко М.А.

## 10. Реле тока
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РЕЛЕ ТОКА ОЛ-010
№ п.п. | Наименование | Значение
1 | Количество | 30
2 | Номинальное линейное / фазное напряжение питания сети, | В 380 / 220, 400 / 230
3 | Частота сети, Гц | 45-65
4 | Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания | ГОСТ 32144-2013
5 | Диапазон регулирования порога срабатывания по максимальному / минимальному напряжению питания, в процентах от номинального напряжения | 5 – 50
6 | Диапазон регулирования времени срабатывания защиты, с | 0-10
7 | Диапазон регулирования времени АПВ, с | 0-600
8 | Фиксированная задержка срабатывания по минимальному напряжению, с | 12
9 | Время срабатывания при обрыве одной из фаз, с, не более | 0.2
10 | Время готовности при подаче напряжения питания, с, не более | 0.2
11 | Величина определения перекоса фаз, В | 30
12 | Гистерезис по напряжению, В | 5-6
13 | Гистерезис по перекосу фаз, В | 5-6
14 | Точность определения порога срабатывания по напряжению, В, не более | 3
15 | Точность определения перекоса фаз, %, не более | 2
16 | Напряжение, при котором сохраняется работоспособность:
| -по одной фазе, В | 140-450
| -по трем фазам, В | 95-450
17 | Потребляемая мощность (под нагрузкой), Вт, не более | 1.2
18 | Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, А | 5
19 | Коммутационный ресурс выходных контактов:
| под нагрузкой 5 А (cos C27φ = 1,0), раз, не менее | 100тыс
| под нагрузкой 1 А (cos φ = 1,0), раз, не менее | 1млн
20 | Назначение изделия | Аппаратура управления и распределения
21 | Номинальный режим работы | Продолжительный
22 | Степень защиты лицевой панели | IP40
23 | Степень защиты клеммника | IP20
24 | Класс защиты от поражения электрическим током | II
25 | Климатическое исполнение | УХЛ 3.1
26 | Допустимая степень загрязнения | II
27 | Категория перенапряжения | II
28 | Номинальное напряжение изоляции, В | 450
29 | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 2.5
30 | Сечение проводов для подключения к клеммам, мм² | 2,5-6
31 | Момент затяжки винтов клемм, Н*м | 0.4
32 | Установка (монтаж) изделия | стандартная DIN-рейка 35 мм
33 | Материал корпуса | самозатухающий пластик
Менеджер по КИПиА ТПП "Мубарек" Подниколенко М.А.

## 11. RS485-Ethernet
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОНВЕРТЕР ИНТЕРФЕЙСОВ ОЛ-011
№ п.п. | Наименование | Значение
1 | Количество | 60
2 | Протоколы: | TCP/IP, UDP
3 | Сеть: | 10/100 BASE-T Ethernet
4 | Порты: | два независимых RS-232/422/485 порта
5 | Разъемы:
| Сеть: | RJ-45;
| Последовательные порты: | RJ-48 (предусмотрен кабель RJ-48 в DB-9)
6 | Скорость передачи данных: | от 50 б/с до 921.6 Кб/с
7 | Контроль четности: | odd, even, none, space, mark
8 | Биты данных: | 5, 6, 7, 8
9 | Стоп биты: | 1, 1.5, 2
10 | Сигналы: | полностью контролируются модемом
11 | Светодиодные индикаторы:
| Сеть: | Tx/Rx, связь, скорость (10/100 Мб/с), питание;
| Последовательные порты: | Tx/Rx, статус
12 | Защита от перенапряжения: | 15000 V ESD (RS-232/422/485)
13 | Поддерживаемое ПО: | Windows
14 | Энергопотребление: | нерегулируемое от 10 до 30 ВDC
15 | Потребляемая мощность: | 4 Вт
16 | Рабочая температура: | -20...+60°C
17 | Относительная влажность: | 20...95%
18 | COM-порты | 2
Менеджер по КИПиА ТПП "Мубарек" Подниколенко М.А.

## 12. Блок питания
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА БЛОК ПИТАНИЯ 220/24 ОЛ-012
№ п.п. | Наименование | Значение
1 | Количество | 60
2 | Номинальное напряжение на входе | 100….240В АС
3 | Диапазон входных напряжений переменного тока | 85…..264В АС
4 | Диапазон входных напряжений постоянного тока | 90……350B DC
5 | Входное напряжение, кратковременно | 300В АС
6 | Диапазон частот АС | 45…..65Гц
7 | Диапазон частот DC | 0 Гц
8 | Потребляемый ток, около | 2,8А (120В АС)/1,2А (230В АС)
9 | Наименование защиты | От перенапряжений при переходных процессах
10 | Защитная цепь/модуль | Варистор
11 | Номинальное напряжение на выходе | 24B DC (+/- 1%)
12 | Диапазон настройки выходного напряжения | 18…..29,5B DC
13 | Выходной ток | 10А
14 | Электромагнитный расцепитель | В6/С4
15 | Степень защиты | IP20
16 | Монтажное положение | Горизонтадбное DIN-рейка NS35
17 | Сечение проводника мин/макс, мм | 0,2/2,5
18 | Сечение провода AWG мин/макс, мм | 12/16
Менеджер по КИПиА ТПП "Мубарек" Подниколенко М.А.

## 14. UPS
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ОЛ-014
№ п.п. | Наименование | Значение
1 | Количество | 60
2 | Тип оборудования | источник бесперебойного питания
3 | Порты и интерфейсы | 4 × IEC 320 C13
1 × IEC 320 C14
4 | Кнопки | On/Off
5 | Индикаторы | On Line
On Battery
6 | Возможность установки в стойку | нет
7 | Уровень шума | 40 dB
8 | Выходная мощность (активная) | 325 Watts
9 | Выходное напряжение | 230 V
10 | Входное напряжение (мин) | 180 V
11 | Входное напряжение (макс) | 270 V
12 | Время переключения на батарею | 4 ms
13 | Время работы при половинной нагрузке | 6.9 min
14 | Время работы при полной нагрузке | 0.1 min
15 | Форма выходного сигнала ИБП | ступенчатая аппроксимация синусоиды
16 | Входная частота (мин) | 50 Hz
17 | Входная частота (макс) | 60 Hz
18 | Выходная частота (мин) | 49 Hz
19 | Выходая частота (макс) | 61 Hz
20 | Защита ИБП от перегрузки | да
21 | Время зарядки ИБП | 4 h
22 | Защита ИБП от высоковольтных импульсов | да
23 | Фильтрация помех ИБП | да
24 | Защита ИБП от короткого замыкания | да
25 | Макс. поглощаемая энергия импульса | 160 J
26 | Кол-во выходных разъемов питания | 4
27 | Кол-во выходных разъемов питания (ИБП) | 4
28 | Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный)
29 | Звуковая сигнализация | да
30 | Цвет | черный
31 | Рабочая влажность | 0...95%
32 | Комплектация | ИБП APC Back-UPS 650VA BX650LI
документация
33 | Корпус | металлический, черный
34 | Сертификаты | CE
EAC
RCM
RoHS
REACH
35 | Рабочая температура | -20...+60 °C
36 | Дополнительные возможности | встроенный AVR
звуковые сигналы
RS-232/485
встроенный автоматический тест работоспособности ИБП
37 | Срок гарантии производителя | 24 m
Менеджер по КИПиА ТПП "Мубарек" Подниколенко М.А.