Технические требования к временному складу хранения реагентов

- Температура воздуха в помещении для хранения реактивов должна быть от +8 °C до +20 °C, относительная влажность - 60 - 70 %.

- Склад для хранения фильтрующих материалов и подбор оборудования проектируют из расчета 10%-ного ежегодного пополнения и обмена фильтрующей загрузки и хранения аварийного запаса на перегрузку одного фильтра при общем количестве до 20 и двух фильтров - при большем количестве.

- Предусмотреть вентиляцию и освещение.

- Химические реагенты не взрывопожароопасны, на водной основе.

- Исполнение склада-контейнерного типа.

- Количество реагентов для хранения должно быть рассчитано из необходимого хранения, представленного в табличном виде.

ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ УМЯГЧИТЕЛЯ ВОДЫ

| РАЗМЕР РЕЗЕРВУАРА | 54 | 54 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1й) Гравий | 24 МЕШКА 12 КУБ/ФУТ | 24 МЕШКА 12 КУБ/ФУТ | 8 МЕШКОВ ПО 4 КУБ. СМ/FT | 8 МЕШКОВ ПО 4 КУБ. СМ/FT | 8 МЕШКОВ ПО 4 КУБ. СМ/FT | 8 МЕШКОВ ПО 4 КУБ. СМ/FT |
| (2й) Кварцевой Песок | 64 МЕШКА 32 КУБ/ФУТ | 64 МЕШКА 32 КУБ/ФУТ |  |  |  |  |
| (3й) ГАРНЕТТ | 10 МЕШКОВ 4 КУБ/ФУТ | 10 МЕШКОВ 4 КУБ/ФУТ |  |  |  |  |
| (4й) ANTHRICITE | 12 МЕШКОВ 2 КУБ/ФУТ | 12 МЕШКОВ 2 КУБ/ФУТ |  |  |  |  |
| (2й) СМОЛА |  |  | 20 МЕШКОВ 20 КУБ/ФУТ | 20 МЕШКОВ 20 КУБ/ФУТ | 20 МЕШКОВ 20 КУБ/ФУТ | 20 МЕШКОВ 20 КУБ/ФУТ |

50 КУБ/ФУТ 50 КУБ/ФУТ

| Расчет расхода хим.реагентов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.76 metric tons |  |  |  |  |  |
|  | 24 часа | Удельные показатели расхода на 1 тнч | Расчет на 90 дней |  |  |  |
| NALCO 1720 Бисульфит | 8 литров | 0,37 | 794,12 | л |  |  |
| Коагулянт NALCO PERMAFLOC PC-306T | 4 литра | 0,18 | 397,06 | л |  |  |
| NALCO THRUGUARD THR $) против накипи | 4 литра | 0,18 | 397,06 | л |  |  |
| Соль техническая таблетированная | 400 фунтов (181 кг) | 8,32 | 17966,91 | кг |  |  |
| К химическим добавкам относятся: |  |  |  |  |  |  |
| NALCO 1720 Бисульфит для контроля O2, питательная вода Дозировка за 24 часа работы составляет 8 литров, 1-бочка рассчитана на 31 день |  |  |  |  |  |  |
| Коагулянт NALCO PERMAFLOC PC-306T - Дозировка за 24 часа работы составляет 4 литра, 1 бочки хватит на 62 дня. |  |  |  |  |  |  |
| NALCO THRUGUARD THR $) против накипи, - Дозировка за 24 часа работы составляет 4 литра, 1 бочки хватит на 62 дня. |  |  |  |  |  |  |
| Потребление соли будет 320 и 400 фунтов в день. |  |  |  |  |  |  |